项目计划书

综合管廊数字孪生
实体样品项目计划书

实体沙盘 + 物联网感知与控制 + 三维数字孪生平台

| 项目属性 | 说明 |
| --- | --- |
| 项目定位 | 面向实物展示与功能验证的综合管廊实体样品及数字孪生系统 |
| 建设范围 | 一段多舱室缩尺管廊、实时传感采集、执行设备联动、三维可视化与运维闭环 |
| 文档状态 | 方案基线；硬件型号、数量与工期可按实际采购和学校要求调整 |

版本：V1.2（团队分工版）    编制日期：2026年8月    编制单位：__________    项目负责人：车晨星

# 1. 项目概述

## 1.1 项目背景与建设意义

城市地下综合管廊将电力、通信、给水、再生水、热力、燃气等市政管线集中敷设并统一管理。其安全运行依赖对舱室环境、附属设备和人员作业状态的持续感知。本实体样品不承担真实工程安全防护职能，但应完整、可信地复现“实体环境变化—数据采集—平台展示—风险告警—设备联动—处置留痕”的运行逻辑。

本项目以缩尺实体管廊为物理对象，建立与之对应的三维数字模型；由传感器采集真实温湿度、水位、烟雾/可燃气体、门禁等数据，经边缘控制器和消息服务传输至平台，实现实时监测、阈值预警、风机/照明/排水泵联动、巡检工单与历史追溯。

## 1.2 项目目标

建成一段可展示内部结构的多舱室综合管廊实体样品，并完成实体对象与三维模型的一一映射。

完成不少于4类环境/状态数据的真实采集与上传；平台能显示实时值、设备在线状态和历史趋势。

完成至少3类异常情景（如积水、烟雾/气体超限、非法开启）的预警和可视化定位。

完成至少2类执行设备（风机、照明或排水泵）的平台控制与本地手动控制，且具有安全互锁。

完成告警确认、工单派发、处置、复核、关闭的可追溯闭环，满足项目现场连续演示。

## 1.3 样品边界与非目标

| 范围 | 纳入内容 | 不纳入内容 |
| --- | --- | --- |
| 实体管廊 | 廊体、舱室、管线模型、设备模型、检修/出入口示意 | 真实工程尺度、承重、防水、防爆与消防验收 |
| 感知系统 | 低压传感器、控制器、网关、状态指示 | 工程级安全仪表、特种作业安全监护 |
| 数字平台 | 三维可视化、实时监测、告警、工单、控制指令 | 多部门生产系统、真实市政管线调度 |
| 控制功能 | 低压风机、LED、微型水泵等样品执行器 | 高压电气、燃气阀门和任何危及人身安全的远程控制 |

安全声明：MQ系列等教学传感器仅用于演示性趋势采集和功能验证，不能用于真实可燃/有毒气体安全报警、联锁或人员进入许可。样品采用5V/12V安全低压供电，并不得引入明火、真实可燃气体或有毒介质。

# 2. 需求分析

## 2.1 角色与业务需求

| 角色 | 核心任务 | 系统需求 |
| --- | --- | --- |
| 项目管理员 | 查看总体运行与项目演示 | 三维总览、关键指标、情景切换、日志查询 |
| 运维人员 | 巡视、确认告警、维修设备 | 移动/网页工单、设备台账、处理记录、图片上传接口 |
| 值班人员 | 处置异常并联动设备 | 告警分级、声光提示、视频/点位定位、手动控制 |
| 演示人员 | 稳定展示业务闭环 | 一键情景触发、数据模拟兜底、可恢复初始状态 |

## 2.2 功能需求

| 编号 | 功能 | 最小实现要求 | 验收方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | 三维一张图 | 显示廊体、舱室、管线与设备；点击对象查看属性和实时数据 | 对象定位正确，状态颜色随数据变化 |
| FR-02 | 实时监测 | 显示温湿度、水位、烟雾/气体、门禁/设备状态；刷新周期可配置 | 传感器数据在平台可见且带时间戳 |
| FR-03 | 告警管理 | 阈值、等级、确认、处置、关闭及历史查询 | 触发异常后生成完整告警记录 |
| FR-04 | 设备控制 | 控制风机、照明、微型水泵；反馈实际开关状态 | 平台和实体设备状态一致 |
| FR-05 | 巡检工单 | 告警一键转工单；记录负责人、时间、措施和结果 | 可完整演示闭环 |
| FR-06 | 历史分析 | 查看趋势曲线、告警次数、设备在线率等 | 指定时间段可查询 |
| FR-07 | 情景演示 | 正常、积水、气体/烟雾、非法开启等情景 | 按脚本可重复演示 |

## 2.3 非功能需求与约束

数据时效：本地网络正常时，采集到平台显示的端到端延迟目标不高于5秒；历史数据写入失败时须本地缓存并补传。

可靠性：控制器断网后保持本地采集与安全默认状态；网络恢复后自动重连MQTT并上报在线状态。

可维护性：所有点位、设备、主题和阈值使用统一编码；传感器和执行器必须可单独替换。

安全性：样品与市电隔离；控制端采用低压继电器/驱动模块；紧急停止或本地手动优先于平台远程控制。

可展示性：实体舱室应可观察内部，接线整齐、标识清晰；平台支持大屏或笔记本浏览器展示。

# 3. 总体技术方案

## 3.1 系统架构

系统采用“实体感知层—边缘控制层—消息与数据层—数字孪生应用层”四层架构。边缘控制器负责采集、滤波、阈值初判、执行器控制和断网重连；服务端负责消息订阅、数据存储、告警规则、接口；三维平台负责空间映射、状态渲染、交互控制和运维展示。

| 层级 | 组成 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 实体感知层 | 缩尺廊体、传感器、风机、灯带、微型水泵、门禁开关 | 产生真实物理状态与执行效果 |
| 边缘控制层 | ESP32（建议每舱1块或全样品1块主控）、继电器/驱动板 | 采集、控制、Wi-Fi通信、离线容错 |
| 消息与数据层 | MQTT Broker、后端服务、时序/关系数据库 | 设备接入、数据持久化、告警规则、API |
| 应用层 | Web三维平台、运维管理页、移动适配页面 | 可视化、监控、告警、工单和报表 |

## 3.2 建议技术选型

| 环节 | 建议选型 | 选型理由与注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 实体与结构 | PVC发泡板/亚克力板/3D打印件；透明观察窗 | 易加工、可布线、便于展示；结构仅作样品，不模拟工程受力 |
| 边缘控制 | ESP32-WROOM开发板 | Wi-Fi、GPIO资源丰富、资料多；严禁直接驱动大功率负载 |
| 通信协议 | MQTT over TCP（开发阶段） | 轻量、实时、适合多点状态发布；项目演示现场使用独立路由器 |
| 后端 | Node.js/Python + MQTT客户端 + SQLite/PostgreSQL | 快速实现设备接入、规则、API与日志 |
| 三维平台 | Three.js + Web前端；必要时UE5作展示端 | Web方案便于部署与控制；UE5只在课程明确要求时选用 |
| 数据存储 | SQLite（样品版）+ CSV导出 | 部署简单，满足实时记录和历史曲线；不等同于生产数据库 |

## 3.3 数据流与控制流

上行数据流：传感器 → ESP32采集/校验 → MQTT主题发布 → 后端订阅与存储 → 告警规则计算 → WebSocket/HTTP推送 → 三维模型与列表刷新。下行控制流：平台操作 → 后端鉴权与指令记录 → MQTT控制主题 → ESP32执行并反馈 → 平台更新设备状态。每条数据至少包含设备编码、测点编码、数值、单位、采集时间、质量标识。

## 3.4 V1.1落地基线：先单机闭环，再按需拆分节点

调研的成熟运维案例表明，工程级系统通常将环境与设备监控、视频、安防等子系统汇聚到统一监控平台，并采用分层网络；但这些工程条件不适合直接照搬到实体样品。样品应采用“本地优先、最小依赖、可分阶段扩展”的架构，先确保在一台笔记本和一台独立路由器环境中完成端到端闭环，再增加复杂功能。

| 阶段 | 控制器部署 | 服务端部署 | 必须完成的能力 | 进入下一阶段条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MVP（必做） | 1块ESP32：4类传感器 + 2类执行器 | 笔记本：Mosquitto + Node.js + SQLite + Web平台 | 实时采集、告警、两路控制、三维定位 | 连续运行2小时，无人工重启 |
| 稳定版（推荐） | 传感节点与执行节点各1块ESP32 | 同一台笔记本；可用Docker Compose封装 | 执行器反馈、离线缓存、工单、历史曲线 | 断网恢复测试通过 |
| 扩展版（可选） | 按舱室再增加节点 | 增加时序库/Grafana或视频流 | 多节点、视频、能耗、移动端 | 不影响MVP和现场演示稳定性 |

实施决策：第一阶段不引入Kubernetes、云端部署、复杂微服务或UE5数据桥接。这些技术会显著增加集成和网络故障风险。MQTT Broker建议使用本地Mosquitto；Node.js服务负责设备注册、告警规则、SQLite持久化和WebSocket推送；Three.js Web端承担三维展示与控制界面。

## 3.5 参考项目的可复用做法与取舍

| 参考来源 | 可借鉴内容 | 本项目采纳方式 | 不直接照搬的内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 兰州综合管廊网络案例（Advantech） | 环境与设备监控、视频、安防统一汇聚；分层网络 | 抽象为“传感—控制器—消息服务—平台”分层 | 工业交换机冗余环网、核心/汇聚/接入三层硬件 |
| 综合管廊智慧运维研究与应用 | 以三维模型和数据中心为核心，集成监控、资产、运维 | 保留三维映射、告警、设备台账、工单四个核心模块 | 大数据、云计算、跨单位调度等企业级范围 |
| GitHub: ESP32-S3 Local MQTT / Node.js | 本地Broker、遥测/控制分流、事件日志、规则联动 | 采用本地MQTT、设备心跳、遥测/命令/事件主题分离 | 手势识别、八路复杂控制、重型框架 |
| GitHub: ESP32 MQTT + InfluxDB/Grafana | ESP32→MQTT→本地监控栈的可复现实践 | 将Grafana/InfluxDB列为扩展版，不作为现场演示依赖 | 多容器监控栈作为MVP的必选项 |

# 4. 实体样品与硬件设计

## 4.1 实体模型结构建议

建议制作长度1.2—1.8m、宽度0.45—0.6m的可移动缩尺样品。采用三舱室方案：电力通信舱、给水/再生水舱、综合设备舱。舱室上方设置可拆卸透明盖板，底部设置隐藏式走线槽。若学校场地较小，可压缩为0.8m双舱室版本，但保留全部业务功能。

| 区域 | 实体内容 | 演示对象 |
| --- | --- | --- |
| 电力通信舱 | 电缆模型、桥架、LED照明、风机、温湿度/烟雾传感器 | 过温、烟雾、照明与通风联动 |
| 给水/再生水舱 | 管道模型、集水坑、液位开关、微型水泵 | 积水告警、排水泵联动 |
| 综合设备舱 | 控制箱、门磁、蜂鸣器、状态指示灯 | 门禁异常、设备在线与声光告警 |
| 控制与展示区 | ESP32、低压电源、继电器、路由器、显示终端 | 通信状态、操作演示、检修便利 |

## 4.2 传感器与执行器点位表

| 编号 | 设备/信号 | 建议器件 | 安装位置 | 采集/控制说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-01 | 温湿度 | SHT30或DHT22 | 电力通信舱中部 | 每10秒采集；用于温湿度异常演示 |
| S-02 | 液位 | 浮球开关或非接触液位传感器 | 集水坑 | 采用安全清水；高液位触发告警 |
| S-03 | 烟雾/可燃气体 | 教学用烟雾或MQ系列模块 | 设备舱通风口附近 | 仅作教学趋势采集，不能作安全防护 |
| S-04 | 门禁状态 | 磁簧开关 | 检修口/舱门 | 未授权开启或长时间开启告警 |
| S-05 | 设备反馈 | 继电器状态/电流检测（可选） | 控制箱 | 显示风机、照明、泵工作状态 |
| A-01 | 通风 | 5V/12V直流小风机 | 电力通信舱 | 平台或本地按钮控制 |
| A-02 | 照明 | 低压LED灯带 | 各舱室 | 常态/应急照明展示 |
| A-03 | 排水 | 微型直流水泵 | 集水坑 | 高液位联动；设最大运行时长 |

### 4.2.1 建议采购基线（先验证接口，再批量安装）

| 类别 | 建议数量 | 建议规格 | 实施要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主控 | ESP32 DevKit V1 × 1（推荐备件×1） | Wi-Fi，3.3V GPIO，Micro-USB/Type-C视板型而定 | 先做独立烧录、Wi-Fi、MQTT心跳测试 |
| 温湿度 | SHT30 × 1 | I2C接口，3.3V兼容 | 优于DHT11；I2C总线短线并固定 |
| 水位 | 浮球开关 × 1 | 干接点，配低压小水箱 | 可靠演示高/低水位；与水泵电路隔离 |
| 门禁 | 磁簧开关 × 1 | 干接点 | 用内部上拉和软件去抖，防止抖动误报 |
| 烟雾/气体 | 教学传感器模块 × 1 | 模拟输出/数字输出，按模块供电要求选型 | 只做趋势和情景演示；不以其数值作安全结论 |
| 执行器 | 5V/12V风机、LED、小水泵各1 | 额定电流与电源余量匹配 | 泵与风机使用MOSFET/带光耦继电器，不直连GPIO |
| 网络与供电 | 独立路由器×1、5V/12V适配器各1 | 本地局域网；适配器有额定余量 | 现场演示不依赖外部网络；控制器与负载分路供电 |

## 4.3 供电、接线与安全设计

统一采用经过认证的5V/12V直流适配器；控制器、传感器与负载分路供电，公共地按设计连接。

风机、水泵等感性负载通过MOSFET驱动板或带光耦继电器驱动，设置续流保护；不得由ESP32 GPIO直接供电。

水路与电路分隔布置，集水坑使用低水量密闭容器；所有接头采取绝缘、固定和编号措施。

设置总电源开关、保险/过流保护和本地急停；默认上电状态为风机、泵关闭，照明按演示配置。

样品涉及烟雾时优先使用无火焰、低残留的教学演示方式，并保持现场通风。

# 5. 数据、接口与三维建模设计

## 5.1 统一编码与数据模型

| 对象 | 编码示例 | 关键字段 |
| --- | --- | --- |
| 管廊区段 | UT-SEC-001 | 名称、长度、舱室、三维坐标、状态 |
| 舱室 | UT-CAB-EL-01 | 所属区段、舱室类型、风险等级、模型ID |
| 设备 | UT-DEV-FAN-01 | 类型、位置、控制方式、在线状态、模型ID |
| 测点 | UT-PT-TEMP-01 | 设备编码、单位、量程、阈值、采样周期 |
| 告警 | ALM-YYYYMMDD-001 | 来源、等级、时间、状态、处置工单 |
| 工单 | WO-YYYYMMDD-001 | 责任人、时限、措施、图片/备注、验收结果 |

## 5.2 MQTT主题与消息示例

| 主题 | 方向 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| ut/{deviceId}/telemetry | 上行 | 传感器数值、在线状态、采集时间 |
| ut/{deviceId}/event | 上行 | 门磁变化、设备故障、控制反馈 |
| ut/{deviceId}/command | 下行 | 风机、灯光、泵等控制指令 |
| ut/{deviceId}/config | 下行 | 采样间隔、阈值等非敏感配置 |

遥测消息示例：{"deviceId":"UT-DEV-ESP-01","pointId":"UT-PT-TEMP-01","value":28.6,"unit":"C","ts":"2026-08-24T10:00:00+08:00","quality":"good"}。控制指令需包含命令编号、目标状态、发起人、时间；控制器必须回传执行结果。

## 5.3 三维模型与数据绑定

建立“实体编号—数据库对象—三维对象ID”的三元映射表；这是保证点击实体、平台定位和告警着色一致的关键。

模型分层：廊体结构层、专业管线层、附属设备层、环境效果层、标注与热区层；以轻量化为第一原则。

状态表达：正常为蓝/绿，关注为黄，告警为红，离线为灰；颜色必须与告警列表一致。

交互至少包括：漫游/旋转、楼层或舱室筛选、点击弹窗、告警定位、设备控制面板、历史曲线。

# 6. 告警与联动策略

| 情景 | 触发条件（样品参数） | 系统动作 | 实体联动 |
| --- | --- | --- | --- |
| 积水 | 液位达到高位；或模拟开关闭合 | 二级告警、定位集水坑、生成待办 | 启动排水泵；超时未恢复升级告警 |
| 烟雾/气体异常 | 传感器值连续N次超过演示阈值 | 一级告警、声光提示、记录趋势 | 启动风机和应急照明；不控制真实安全设备 |
| 门禁异常 | 舱门打开超过设定时间 | 三级告警、显示舱门位置 | 蜂鸣提示，可由管理员确认 |
| 设备离线 | 连续60秒未收到心跳 | 二级告警、三维对象置灰 | 保持本地安全默认状态 |
| 温湿度偏高 | 连续3次超过演示阈值 | 三级告警、显示趋势与建议 | 提示开启风机，由规则或人工执行 |

阈值应在系统验收前根据实测基线确定，文档中的数值仅是联调占位，不能作为工程安全阈值。告警等级可定义为：一级（立即处置）、二级（限时处置）、三级（关注/巡检）。

# 7. 实施计划与里程碑

以下按12周项目实施周期制定；若已有硬件或系统基础，可压缩前两阶段。每周完成物须经现场演示或代码/实物检查确认，避免最后阶段集中集成。

| 阶段 | 周次 | 主要工作 | 里程碑/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求冻结 | 第1周 | 确定舱室、点位、功能优先级、预算与安全边界 | 需求规格、点位表、采购清单 |
| 方案设计 | 第2周 | 完成结构图、接线图、数据模型、UI原型、三维模型规范 | 总体设计评审 |
| 硬件与实体 | 第3—4周 | 制作廊体、安装电源与传感器、完成单模块测试 | 实体样品可通电，单点采集成功 |
| 通信与后端 | 第5—6周 | 部署MQTT、实现ESP32上报/订阅、数据库和基础API | 实时数据可存储、可查询 |
| 三维与前端 | 第7—8周 | 完成模型、数据绑定、监控大屏、控制与告警界面 | 三维对象随真实数据变色 |
| 闭环与联调 | 第9—10周 | 工单、联动策略、故障恢复、情景脚本 | 三类异常情景稳定复现 |
| 测试与完善 | 第11周 | 功能、性能、断网、供电、演示稳定性测试 | 测试报告与问题清单 |
| 交付验收 | 第12周 | 优化外观、录制演示、整理项目报告与文档 | 实体样品、平台、源码、验收材料 |

## 7.1 团队分工建议

以下为按已确定岗位配置的正式分工。每一项“主交付”须在组内共享仓库或资料夹中可追溯；需要协作的事项以接口负责人确认完成为准。

| 成员 / 角色 | 主责范围 | 主交付物 | 协作接口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车晨星 / 项目组长 | 项目范围、WBS、进度、资源协调、总体集成、项目演示组织与风险决策 | 项目计划书、周计划/周报、集成清单、演示脚本、最终交付包 | 统筹全员；对软件、硬件、嵌入式接口变更最终确认 |
| 王露帆 / 软件工程师 | Web平台、三维场景、后端接口、数据库、告警/工单页面 | 前后端源码、三维模型绑定表、API文档、数据库初始化脚本 | 接收闵昊的MQTT数据；与史润佳确认工单与告警字段 |
| 史润佳 / 运维工程师 | 资产台账、设备/测点编码、巡检流程、告警分级、处置预案和演示运维脚本 | 设备台账、点位表、阈值配置、巡检表、工单模板、运维手册 | 向王露帆提供业务规则；与胡雨皓共同定义验收场景 |
| 王为 / 硬件开发工程师 | 实体管廊、传感器选型与安装、低压供电、负载驱动、接线与安全检查 | 实体样品、BOM、原理/接线图、硬件测试记录、安全检查表 | 向闵昊提供GPIO和器件信息；向胡雨皓提供硬件测试条件 |
| 胡雨皓 / 测试工程师 | 测试计划、功能/稳定性/异常测试、缺陷跟踪、验收记录和演示彩排 | 测试用例、缺陷清单、测试报告、验收记录、演示检查清单 | 根据史润佳场景测试；组织全员进行集成与回归测试 |
| 闵昊 / 嵌入式工程师 | ESP32固件、传感器驱动、MQTT通信、执行器控制、心跳/重连/本地安全状态 | 固件源码、主题说明、串口日志、烧录说明、设备联调记录 | 与王为确认电路/GPIO；与王露帆联调消息格式和控制回执 |

## 7.2 跨角色协作与责任边界

| 工作包 | 主责（A/R） | 协作（C） | 完成判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求、范围与周计划 | 车晨星 | 全体成员 | 每周更新，范围变更有记录 |
| 实体管廊与电气安全 | 王为 | 闵昊、胡雨皓 | 低压通电、接线标识、保护措施检查通过 |
| 固件与设备接入 | 闵昊 | 王为、王露帆 | 每个测点可上报，每个执行器有控制回执 |
| 平台、三维与数据服务 | 王露帆 | 闵昊、史润佳 | 对象可定位，实时数据、告警、工单流程可运行 |
| 运维规则与业务演示 | 史润佳 | 车晨星、王露帆、胡雨皓 | 台账、阈值、工单、演示处置脚本完整 |
| 测试、回归与验收 | 胡雨皓 | 全体成员 | 测试用例通过，缺陷闭环，连续三轮演示成功 |
| 最终集成与验收 | 车晨星 | 全体成员 | 按演示脚本完成，交付物清单齐全 |

说明：A/R表示对结果负责并具体执行；C表示需参与评审或提供接口支持。项目组长不应替代各岗位完成专业交付，重点是管理接口、推进集成和把关质量。

# 8. 测试与验收方案

| 类别 | 测试项 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 实体与采集 | 各测点连续采集30分钟 | 数据无明显丢失；值变化可在平台可见 |
| 通信可靠性 | 断开并恢复Wi-Fi | 控制器自动重连，恢复后在线状态正确 |
| 三维映射 | 逐一触发设备/测点 | 平台定位、名称、实时值与实体一致 |
| 告警闭环 | 执行积水、烟雾/气体、门禁情景 | 告警生成、确认、工单、处置、关闭均留痕 |
| 设备控制 | 平台与本地按钮分别控制风机/灯/泵 | 实体动作与反馈状态一致；急停有效 |
| 展示稳定性 | 连续完成3轮项目演示脚本 | 无重启、无阻塞、页面无明显错误 |

## 8.1 项目演示脚本

展示三维管廊总览、舱室结构与设备/测点分布，说明实体和数字模型的对应关系。

展示实时温湿度、液位、门禁和设备状态，并在实体侧操作传感器或开关验证真实采集。

触发高水位情景：告警弹出、三维定位、排水泵启动、工单生成并完成处置。

触发烟雾/气体情景：告警升级、风机和应急照明联动、历史曲线显示异常过程。

展示历史告警、工单详情、设备台账和系统日志；最后恢复到正常状态。

# 9. 经费概算（样品版）

| 类别 | MVP建议预算（元） | 稳定版建议预算（元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实体结构 | 800—1,500 | 1,200—2,500 | 板材、透明窗、管线模型、紧固件；优先模块化、可拆卸 |
| 控制与传感 | 300—600 | 700—1,300 | 稳定版含备用ESP32、备用传感器及更规范接线 |
| 执行与供电 | 300—700 | 600—1,200 | 风机、泵、LED、驱动、保险、适配器、线材 |
| 网络与展示 | 0—300 | 200—800 | 复用笔记本；建议自备独立路由器 |
| 软件与工具 | 0—100 | 0—300 | Mosquitto、Node.js、Three.js免费；建模工具优先校园授权 |
| 合计 | 约1,400—3,200 | 约2,700—6,100 | 不包含人工、商业授权与学校已有设备 |

预算为教学样品估算，不包含人工、场地、商业软件授权及学校已有设备。所有器件采购前应以规格书、额定电压电流、接口电平和售后支持为准。

# 10. 风险与应对

| 风险 | 表现 | 预防与应对 |
| --- | --- | --- |
| 硬件兼容 | 接口电平不匹配、负载干扰导致ESP32重启 | 先完成面包板单模块测试；负载独立供电；预留备用传感器 |
| 网络不稳定 | 项目现场Wi-Fi不可用或断连 | 自带独立路由器；本地部署服务；提供数据模拟兜底 |
| 三维性能 | 模型过大导致页面卡顿 | 控制面数与贴图尺寸；分层加载；优先保证交互和数据绑定 |
| 数据不可信 | 传感器漂移、数值跳变 | 做滑动平均、范围校验、异常值标记；记录原始值 |
| 水电安全 | 泵漏水、短路、接线松动 | 低压供电、干湿分离、固定接线、总开关与急停 |
| 集成延期 | 硬件/后端/前端最后才联调 | 第5周开始端到端最小闭环，每周集成演示 |
| 现场演示失败 | 设备异常或情景难复现 | 双份演示脚本；离线录像；模拟数据模式仅作备份并明确标识 |

# 11. 标准与参考依据

本项目为教学样品，以下标准用于理解综合管廊的业务对象、监控与运营逻辑，并不替代真实工程设计、施工、验收和安全合规审查。

| 文件 | 用途 |
| --- | --- |
| GB 50838-2015《城市综合管廊工程技术规范》 | 用于了解综合管廊规划、舱室、管线布置、监控中心与统一管理平台等总体要求。 |
| GB 51354-2019《城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准》 | 用于梳理运行、维护、巡检、安全管理和应急处置的业务框架。 |
| GB/T 51274-2017《城镇综合管廊监控与报警系统工程技术标准》 | 用于参考环境与设备监测、报警、控制和系统接口的思路。 |
| GB/T 38550-2020《城市综合管廊运营服务规范》 | 用于参考运营服务和管理流程；该标准当前为现行状态。 |
| 兰州综合管廊通信网络案例（Advantech，2017） | 用于校验真实工程中环境/设备监控、安防、视频的统一汇聚与分层网络逻辑；仅借鉴分层思想。 |
| GitHub开源IoT参考项目 | 用于复用ESP32、MQTT、本地服务、实时仪表盘和离线数据处理的实现思路；开源代码须逐项验证，不作为工程安全依据。 |
| 《城市排水管道系统数字孪生项目计划书》 | 仅借鉴“数据—模型—平台—运维”的项目组织方式；本项目业务对象已改为综合管廊。 |

# 12. 最终交付物清单

| 类别 | 交付物 |
| --- | --- |
| 实体成果 | 可通电运行的综合管廊缩尺样品、传感器与执行设备、接线标识 |
| 软件成果 | ESP32固件、后端服务、数据库初始化脚本、三维数字孪生平台源码 |
| 设计文档 | 本计划书、总体架构图、接线图、点位表、数据字典、接口说明 |
| 测试文档 | 单元测试记录、联调记录、功能测试报告、风险与问题闭环清单 |
| 展示材料 | 项目汇报PPT、演示脚本、操作手册、演示视频、项目海报（可选） |

结论：本项目聚焦“真实采集 + 可控实体 + 三维映射 + 业务闭环”四项可验证能力。实施中必须优先确保端到端最小闭环可用，再逐步提升实体外观、三维精度和展示效果。