项目计划书

综合管廊数字孪生运维实体样品

真实传感 · STM32控制 · Web三维定位 · 运维闭环

| 文档属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本 | V3.5（硬件数量与型号冻结版） |
| 计划周期 | 2026年8月25日 - 2026年9月30日 |
| 阶段目标 | 9月10日前完成主要功能；9月30日前完成全部交付 |
| 项目范围 | 仅负责综合管廊模块，不扩展至其他独立管网模块 |
| 团队规模 | 6人，岗位保持不变 |
| 文档状态 | V3.5按实物清单补充传感器数量、通信/控制模块与执行器型号；未给出规格的器件保留待核验项。 |

编制日期：2026年8月25日　｜　最近更新：2026年8月31日

# 文档控制与决策基线

已确认方向：只建设综合管廊模块；采用真实传感器和真实控制设备；STM32F103RCT6为现场主控；Web端建立与实体一一映射的三维模型；教室可联网，但系统核心功能须支持局域网独立运行；所有列明交付物均纳入最终范围。

| 决策项 | 已确认内容 | 实施含义 |
| --- | --- | --- |
| 业务目标 | 完整的管廊运维流程 | 不能只做数据大屏，必须形成监测、报警、联动、工单、处置、复核、归档闭环 |
| 实体展示 | 教室桌面展示，由方案统一把控 | 优先考虑运输、透明可视、低压安全、模块化装配和故障复现 |
| 采集与控制 | 真实信息、真实设备 | 传感器、风机、照明和声光报警接入现场控制器；水浸场景由少量受控滴水触发 |
| 泄漏与气体 | 最终版保留甲烷、CO、烟雾和氧气；MVP不以其到货或标定作为阻塞条件。 | 专用模块仅采集环境基线；异常演示只允许隔离信号模拟或合规烟感测试气雾，不得将演示等同于安全认证或教室危险气体试验。 |
| 主控 | STM32F103RCT6 | 原型期使用现成开发板；冻结接口后制作并焊接定制接口PCB |
| 三维 | Web端三维准确定位 | 实体、测点、设备、模型网格统一编码，告警时自动聚焦和变色 |
| 时间 | 9月10日主要功能，9月30日全部完成 | 采用双基线：MVP基线和最终验收基线 |
| 预算 | 以正常完成为原则 | 不采购制作工具；零部件按可靠性和交付期选择，设置15%备件及浮动 |

## 章节索引

| 章节 | 内容 |
| --- | --- |
| 1-3 | 项目定义、范围、完整运维流程 |
| 4-6 | 需求分析、总体架构、实体样品 |
| 7-10 | 硬件、嵌入式、通信数据、Web三维 |
| 11-14 | 平台、报警联动、安全、团队分工 |
| 15-18 | 进度、测试验收、预算采购、风险 |
| 19及附录 | 交付、仓库规范、I/O、MQTT、场景脚本、资料来源 |

# 1 项目定义

## 1.1 项目愿景

建设一套可在教室稳定运行的综合管廊数字孪生运维实体样品。实体部分真实感知环境与设备状态并执行联动控制；软件部分接收现场数据，在Web三维模型中准确定位异常设备和区域，驱动报警、运维工单、处置复核和历史分析，最终形成可重复演示、可测试、可部署、可继续扩展的完整系统。

## 1.2 可量化目标

| 目标编号 | 目标 | 验收指标 |
| --- | --- | --- |
| O-01 | 实体与三维一致 | 所有关键设备、传感器和区域具备唯一编码；报警点能够自动聚焦到对应三维对象 |
| O-02 | 分层真实采集：MVP至少覆盖温湿度、积水/高水位和门磁或设备反馈；最终版扩展甲烷、CO、氧气与烟感。 | MVP三项均通过真实台架测试；气体通道仅在专用模块完成环境基线、通信和数据质量验证后纳入最终验收。 |
| O-03 | 真实控制 | 能够控制风机、照明和声光报警，并返回执行结果；水浸场景不引入循环水控制设备 |
| O-04 | 完整运维 | 异常事件从产生到关闭均留痕，具有确认人、工单、处置记录、复核值和关闭时间 |
| O-05 | 稳定运行 | 局域网连续运行4小时无崩溃；关键告警/控制消息不因页面刷新丢失 |
| O-06 | 按门槛交付 | MVP仅在G2出口条件通过后进入平台联调；PCB或云端未通过不得阻断开发板本地闭环验收。 |

## 1.3 项目成功定义

演示人员无需修改代码，即可通过安全操作触发管廊渗水/积水、燃气管道泄漏、温度异常、烟雾、门禁和设备故障场景。

Web端在单一界面完成三维定位、数据查看、报警确认、联动状态查看、工单流转和恢复关闭。

断网时局域网仍能运行；联网仅用于后续远程访问或备份，不构成核心依赖。

项目可复现：新电脑按照部署手册能启动系统，新成员按照接线图和BOM能够完成维护。

# 2 项目范围与边界

## 2.1 本期范围

| 工作域 | 纳入内容 |
| --- | --- |
| 实体结构 | 综合管廊舱体、管线支架、少量滴水演示点与接水盘、多气体监测安装位、设备节点、照明、检修口和控制箱 |
| 现场控制 | STM32采集、滤波、阈值、状态机、联动、命令校验、故障保护、通信和日志 |
| 平台软件 | MQTT接入、实时数据、设备台账、报警、工单、控制、历史曲线、审计日志和配置 |
| 数字孪生 | Web三维模型、对象编码映射、状态着色、告警定位、设备弹窗、联动动画和视角导航 |
| 运维流程 | 监测、预警、报警、确认、派单、处置、复核、关闭、查询和统计 |
| 工程化 | PCB接口板、接线图、BOM、部署、测试、演示脚本、视频、源代码和完整文档 |

## 2.2 明确不纳入

供水管网、排水管网、隧道桥梁、井盖等其他独立模块的业务平台。本项目仅在综合管廊实体内设置一段燃气管道作为泄漏监测对象，不建设独立燃气管网平台。

面向真实城市部署的防爆认证、消防认证、计量认证、SCADA替代、光纤环网、UWB人员定位、无人机、机器人、区块链和大数据集群。

在教室直接释放甲烷、液化气、丁烷等可燃气体；任何明火、燃烧或高压水喷射演示。

公网高可用、移动App、多租户和大规模设备接入。上述能力只能在核心系统完成后作为扩展。

重要声明：本样品用于验证综合管廊运维信息流、控制流和可视化方法，不是经认证的生命安全或工业控制设备。所有阈值属于样品演示配置，不能直接用于真实管廊。

## 2.3 约束与假设

| 类别 | 约束/假设 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 时间 | 从8月25日至9月30日，制作与软件并行 | 8月27日前冻结BOM；9月10日先交付闭环MVP |
| 人员 | 6人岗位不变，部分阶段允许跨岗支援 | 采用主责+协作+验收责任，不以职位名称代替交付物 |
| 加工 | 外协3D打印、激光切割和亚克力加工 | 提供标准化DXF/STL/STEP和尺寸图；设计可手工修正的装配余量 |
| 工具 | 制作工具不列入采购设备清单 | 仅统计进入样品或被消耗的物料 |
| 网络 | 可联网但没有强制云平台 | 核心服务部署在展示电脑，使用局域网热点或路由器 |
| 安全 | 积水须可控；气体监测不等于气体释放 | 积水限量、物理隔离；甲烷、CO和氧气异常只允许受控信号/数据模拟，烟雾仅使用合规测试气雾 |

# 3 业务流程与使用场景

## 3.1 完整运维闭环

图1  综合管廊运维事件闭环

实时监测：STM32周期采集传感器、执行器反馈和通信状态，生成带时间戳和质量标志的遥测。

异常判定：现场侧完成快速保护判定，平台侧完成持续时间、组合条件和分级规则判定。

三维定位：平台依据nodeId/assetId映射查找模型网格，变色、闪烁并自动将相机移动到异常位置。

设备联动：现场控制器优先执行安全联动，例如气体异常启动风机、积水触发声光报警与三维定位、烟雾触发声光报警。

报警确认：值班人员确认收到报警，填写初步判断；确认不等于关闭，异常仍需处置。

工单派发：系统由报警生成工单，记录故障位置、实时值、联动结果、负责人和时限。

现场处置：运维人员执行检查、隔离、排风、人工吸水、复位或更换操作，并记录结果。

恢复复核：传感器值回到恢复阈值且保持规定时间，测试人员/值班人员确认联动设备已复位。

关闭归档：关闭报警和工单，保存完整事件时间线，用于查询、统计和复盘。

## 3.2 角色与权限

| 系统角色 | 允许操作 | 禁止/限制 |
| --- | --- | --- |
| 访客/展示 | 查看三维、实时值、历史和演示场景 | 不能直接控制设备或修改阈值 |
| 值班员 | 确认报警、远程控制、创建工单、填写值班记录 | 关键联动解除需二次确认 |
| 运维员 | 接单、处置、上传结果、申请关闭 | 不能修改设备编码和系统规则 |
| 管理员 | 设备、阈值、用户、场景、映射、日志和数据维护 | 操作全部记录审计日志 |

## 3.3 核心场景清单

| 场景 | 真实触发方式 | 自动联动 | 闭环结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 燃气管道泄漏 | 燃气管道预设裂缝点LEAK-G01可见；甲烷传感器真实在线，通过隔离信号模拟盒输出越限值 | 燃气管道裂缝点定位、风机、声光报警 | 燃气泄漏工单→通风/退出模拟→复核→关闭 |
| S2 管廊渗水/积水 | 从顶板/侧壁预设渗水点的隐藏滴水器向透明接水盘滴入不超过50mL清水，管廊其余区域保持干燥 | B区渗水点定位、声光报警、关闭滴水器/人工吸水 | 渗水积水工单→擦干/复位→关闭 |
| S3 环境气体异常 | CO或氧气传感器保持真实在线采集；通过隔离的信号模拟盒生成越限值 | 气体区红色定位、风机、声光报警 | 确认→气体异常工单→通风→信号恢复→关闭 |
| S4 温度异常 | 低压限温加热片使局部温度缓慢升高 | 风机、告警灯、关闭加热源 | 温升工单→冷却→温度稳定→关闭 |
| S5 烟雾报警 | 在小型测试罩内使用合规烟感测试气雾 | 声光报警、风机策略按演示配置执行 | 火情检查工单→清除气雾→复核→关闭 |
| S6 风机故障 | 运行命令下断开转速反馈或机械停转 | 设备故障报警，禁止持续重启 | 检修工单→恢复反馈→试运行→关闭 |
| S7 非授权开门 | 未登录运维任务时打开检修门 | 入口区告警、照明开启、事件抓拍位预留 | 安防工单→核查→复位→关闭 |
| S8 通信中断 | 断开Wi-Fi或ESP8266供电 | 现场保护继续，平台设备置灰并报警 | 网络工单→重连→补报状态→关闭 |

# 4 需求分析

## 4.1 功能需求

| 编号 | 名称 | 要求 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-001 | 传感采集 | 采集温湿度、分区温度、甲烷、CO、烟雾、氧气、水浸/水位、门磁、风机转速和电流 | 必须 |
| FR-002 | 质量标志 | 每个测点包含正常、越限、失联、故障、校准中状态，不能以0代替无数据 | 必须 |
| FR-003 | 本地联动 | 网络不可用时仍能执行气体通风、积水声光报警和三维定位状态上报 | 必须 |
| FR-004 | 远程控制 | Web端控制风机、灯、蜂鸣器；命令必须有序号、超时和执行回执 | 必须 |
| FR-005 | 设备台账 | 维护区域、设备、测点、执行器、模型网格、接口和状态 | 必须 |
| FR-006 | 三维定位 | 告警触发后三维对象变色、闪烁、聚焦并显示实时值与事件 | 必须 |
| FR-007 | 报警管理 | 支持预警/报警/紧急三级、确认、抑制说明、恢复、关闭和重复报警合并 | 必须 |
| FR-008 | 工单管理 | 报警转工单、负责人、状态、时限、处置记录、复核和关闭 | 必须 |
| FR-009 | 历史趋势 | 查询测点、设备状态、报警和工单时间线，支持CSV导出 | 必须 |
| FR-010 | 场景演示 | 一键进入演示引导，但真实异常必须来自传感器，不允许只改数据库伪造 | 必须 |
| FR-011 | 配置管理 | 阈值、持续时间、恢复差值、联动策略和三维映射可配置 | 必须 |
| FR-012 | 审计日志 | 记录登录、控制、阈值修改、报警确认、工单操作和系统重启 | 必须 |
| FR-013 | 联网扩展 | 预留反向代理、远程访问和数据备份接口 | 后续 |

## 4.2 非功能需求

| 类别 | 指标 |
| --- | --- |
| 性能 | 局域网内遥测到三维更新的95百分位延迟不超过2秒；控制命令到回执不超过2秒；报警规则从满足条件到平台展示不超过3秒。 |
| 可靠性 | 连续运行4小时无崩溃；30分钟综合场景中遥测缺失率不高于1%；Wi-Fi恢复后15秒内自动重连。 |
| 安全性 | 控制命令鉴权、设备白名单、MQTT账号密码、控制二次确认、最小权限；公网开放时必须增加TLS和反向代理。 |
| 可维护性 | 设备、测点和网格编码统一；配置与代码分离；模块可独立替换；关键接线采用端子和标签。 |
| 可用性 | 展示人员在5分钟培训后能够完成场景；所有告警颜色同时配文字和图标，不能只依靠颜色。 |
| 可移植性 | 1 m一体式实体可通过普通教室门；建议两人搬运。可拆透明罩、水盘和电气舱便于维护；Web平台提供Windows启动脚本和Docker可选方案。 |
| 可追溯性 | 每项需求对应设计、负责人、测试用例和验收记录；未通过项目不能标记完成。 |

## 4.3 样品阈值基线

阈值原则：下表只用于样品演示和测试。正式实施前应依据具体设备、舱室、传感器说明书和适用标准重新评估。恢复阈值与报警阈值分离，避免边界抖动。

| 测点 | 预警 | 报警/紧急 | 持续时间 | 恢复条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲烷 | ≥10%LEL | ≥20%LEL；仅信号模拟越限 | 10秒 | <5%LEL保持30秒 |
| 一氧化碳 | ≥25 ppm | ≥50 ppm；仅信号模拟越限 | 10秒 | <10 ppm保持30秒 |
| 氧气 | ≤20.0%VOL | ≤19.5%VOL；仅信号模拟越限 | 10秒 | >20.2%VOL保持30秒 |
| 局部温度 | ≥35℃ | ≥40℃；硬件保护50℃ | 5秒 | <33℃保持20秒 |
| 相对湿度 | ≥80%RH | ≥90%RH | 30秒 | <75%RH保持60秒 |
| 水浸 | 探头湿润 | 高水位开关闭合 | 1秒 | 探头干燥且高水位复位10秒 |
| 风机故障 | 命令开启但转速低 | 命令开启且3秒无有效脉冲 | 3秒 | 连续有效运行10秒 |
| 门磁 | 检修门打开 | 无有效工单/授权时打开 | 1秒 | 关门并人工确认 |
| 烟雾 | 不单设预警 | 探测器干接点动作 | 按探测器逻辑 | 清除测试气雾并人工复位 |

# 5 总体技术架构

图2  系统五层架构

实施技术栈以当前仓库和本节技术选型表为准。现场链路采用STM32、ESP8266与MQTT；业务平台采用Django、PostgreSQL、Vue 3和Three.js。图2仅保留为分层与数据流概念图，早期Vue/Express/SQLite及React/Fastify文字均不再作为实施依据。

## 5.1 技术选型

| 层次 | 选型 | 理由 | 替代/边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制器 | STM32F103RCT6 + STM32CubeF1 HAL | 满足指定芯片；接口丰富，适合采集、定时、串口和PWM控制 | 不让ESP8266取代主控 |
| 通信 | ESP8266-01S自定义Arduino串口-MQTT桥 + 本地网关 | STM32经UART输出行式JSON；ESP8266发布至本地Broker，网关负责华为云IoTDA上行。 | 不把ESP8266作为现场主控；TLS、云鉴权和双路转发由网关承担。 |
| 协议 | MQTT 3.1.1 | 发布订阅适合遥测与命令；Mosquitto成熟轻量 | 告警/命令QoS 1，遥测QoS 0，状态使用保留消息 |
| 后端 | Python + Django + MQTT/IoTDA遥测适配层 | 与当前仓库实现一致；负责资产、鉴权、遥测、告警、工单、审计和接口。 | MVP不引入微服务、Kafka、AMQP或复杂云函数链路。 |
| 数据库 | PostgreSQL（本地/华为云RDS） | 当前Django模型与正式业务数据一致；PostgreSQL是唯一业务事实来源。 | 浏览器模拟数据仅用于开发，不作为验收证据。 |
| 前端 | Vue 3 + TypeScript + Three.js | 与当前仓库实现一致，承载资产、遥测、告警、工单、GIS与三维孪生。 | 文档、部署说明和答辩材料不再保留React/Fastify表述。 |
| 三维 | Three.js + GLB/glTF + Blender建模 | 浏览器直接运行，模型对象可编程映射和交互 | 不采用体量较大的游戏引擎 |
| 部署 | 展示电脑本地服务 + 局域网；华为云ECS/RDS/IoTDA（经网关） | 断网时本地闭环可演示；云端承担远程访问、归档与运维。 | 云端不参与急停、互锁和本地保护；云端接入不阻塞MVP。 |

## 5.2 成熟项目与GitHub复用结论

| 项目 | 成熟能力 | 本项目决策 |
| --- | --- | --- |
| ThingsBoard | 设备管理、规则链、告警和仪表板完整 | 只借鉴实体模型、规则和报警思想；本期不直接部署，避免Java平台与自研三维整合带来的时间成本 |
| Eclipse Mosquitto | 成熟开源MQTT Broker，支持3.1.1/5.0 | 直接采用，作为本地消息中枢 |
| MQTT.js | Node.js与浏览器MQTT客户端 | 后端直接采用；浏览器默认通过后端WebSocket获取业务数据，避免暴露Broker凭据 |
| three.js | 成熟WebGL/WebGPU三维库，支持glTF加载 | 直接采用，实现模型加载、拾取、材质状态和相机定位 |
| Vue 3 | 维护活跃的Web UI框架 | 直接采用，构建运维页面和三维容器 |
| STM32CubeF1 | 官方HAL/LL/CMSIS及示例 | 作为固件底座，禁止复制来源不明的驱动代码 |

## 5.3 华为云部署与设备接入基线（2026-08-27增补）

正式云端目标为华为云。云端承载Web/API、正式业务数据和网关接入；现场STM32的急停、互锁和已配置保护策略必须在网络或云端不可用时继续本地执行。

| 层级 | 华为云服务 | 本项目边界 |
| --- | --- | --- |
| 应用 | ECS + Nginx | 部署Web静态文件和后端API；公网仅提供HTTPS访问 |
| 业务数据 | RDS for PostgreSQL | 保存资产、遥测、告警、工单、阈值和审计；仅私网TLS连接 |
| 设备接入 | IoT Device Access（IoTDA） | 首期由展示电脑/本地网关通过MQTTS接入IoTDA；STM32+ESP8266只接入本地Broker。 |
| 运维 | IAM、Cloud Eye、LTS、OBS | 最小权限、日志监控、备份和恢复演练；不在仓库保存密钥 |

实施约束：ECS与RDS位于同一VPC，RDS不开放公网；安全组仅开放443/TCP，22/TCP仅允许固定运维IP；PostgreSQL 5432和MQTT开发端口不得对公网开放。

实施顺序：先确认华为云账号、区域、预算和负责人；再创建VPC、安全组、RDS与ECS；完成HTTPS、备份恢复和API健康检查后，最后在IoTDA注册CTRL-01并执行MQTTS联调。

## 5.4 工程二审修订记录（V2.7）

| 级别 | 原问题 | 本版修订 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | ESP8266被规划为IoTDA MQTTS直连终端 | 改为本地Broker+网关转发；直连需替换模块 | ESP8266 ESP-AT TLS能力不满足该路径 |
| P0 | No Debug配置会关闭SWD | 固定Serial Wire及SWD/NRST/BOOT0硬件门槛 | 保障ST-Link下载、断点与故障定位 |
| P0 | 计划书与仓库技术栈不一致 | 统一为Django、Vue 3、PostgreSQL | 使文档、代码、部署与答辩口径一致 |
| P1 | 七场景同时作为关键路径 | MVP收敛为三场景，气体等进入最终扩展 | 降低采购、标定和安全约束对交付的阻塞 |
| P1 | 执行器只有控制、无运行证据 | 风机增加转速或电流反馈；验收采用反馈闭环 | 证明实际执行而非仅GPIO输出 |

## 5.5 视觉智能与大模型扩展架构（V3.3增补）

本期MVP继续以STM32、ESP8266、MQTT、华为云IoTDA、Web平台和PostgreSQL为稳定主链路；视觉识别与大模型能力列为后续可插拔扩展，不作为当前报警联动的唯一依据。

扩展链路为：K210或摄像头采集现场图像，边缘视觉模块输出人员入侵、积水、烟雾/异常占用等结构化事件；事件与图片对象地址写入平台，再由视觉LLM结合传感器实时数据、历史告警和运维资料生成风险说明与处置建议。

AI输出定位为辅助决策：涉及风机、排水、断电等控制动作仍须满足既有安全互锁、阈值规则和人工确认机制，保证网络中断或模型不可用时基础监测与告警链路可独立运行。

边缘侧：K210优先承担低时延目标识别，仅上传事件摘要、置信度、时间、设备编号及按需留存的图片地址，避免持续上传视频造成带宽和隐私压力。

平台侧：视觉事件统一映射到设备/区段/告警编号，可在三维页面定位并与温湿度、水位、振动等遥测同屏关联。

模型侧：视觉LLM只读取经授权的事件、图片和知识库上下文；建议结果必须标注来源、置信度和“需人工确认”。

## 5.6 通信链路冻结说明（V3.3增补）

JDY-31蓝牙串口模块已退出本项目，不再作为当前链路、备份链路或演示依赖，也不再占用STM32 USART2资源。

当前通信基线固定为：STM32F103RCT6通过USART2（PA2/PA3，9600 bit/s）与ESP8266-01S通信；ESP8266接入Wi-Fi，经MQTT上行至本地网关或华为云IoTDA。

串口网关中遗留的JDY-31/Windows蓝牙SPP实现仅保留为历史联调记录，后续不作为功能验收对象；涉及遥测、告警、云端接入和外部访问的测试，均以ESP8266 Wi-Fi链路为准。

## 5.7 精简云数据集成方案（V3.3增补）

本项目定位为单控制器实体样品，当前不引入Kafka、AMQP、FunctionGraph、DIS等消息中间件或无服务器编排服务。相关技术只在设备规模、吞吐量或多系统订阅需求显著增长时重新评估，不作为MVP、答辩或当前交付依赖。

统一遥测链路固定为：STM32通过USART2向ESP8266-01S发送行式JSON；ESP8266发布至本地Mosquitto；统一遥测网关完成校验、标准化和事件标识后，一路调用Django遥测接口写入PostgreSQL并供Vue/三维孪生展示，另一路上报华为云IoTDA用于设备在线与云端演示。

统一遥测网关须为同一采样生成稳定的eventId，并补齐metricKey、recordedAt和quality；Django按eventId幂等入库。Django或IoTDA任一目标暂时不可用时，另一条链路继续工作，失败数据进入有限重试或本地缓存，不得阻塞STM32现场采集与安全联动。

后期若部署香港ECS且确需由IoTDA回推业务平台，可增加IoTDA到Django HTTPS接口的数据转发；在单样品规模下仍不部署Kafka、AMQP或FunctionGraph。PostgreSQL继续作为业务事实来源，IoTDA承担设备接入与云端展示。

验收口径：

本地断网时，Django、PostgreSQL和Vue仍可接收并展示局域网遥测。

公网可用时，同一采样能够在业务平台和IoTDA中对应追溯。

停用任一云端扩展服务不影响样品核心监测、告警和本地安全联动。

# 6 实体样品设计

## 6.1 总体尺寸与结构

图3  实体样品俯视布局建议

| 项目 | 设计值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 总尺寸 | 约1000 × 500 × 420 mm | 桌面展示尺寸；总装外形允许±5 mm，长度以约1 m为冻结基准 |
| 舱体 | 单舱剖视；A/B/C三纵向区域 | 内部有效展示净空约900 × 360 × 300 mm，不构造其他独立系统 |
| 框架 | 2020铝型材或等效轻型框架 | 稳定、可拆、便于走线和安装透明板 |
| 外壳 | 4 mm透明亚克力顶罩与观众侧板 | 分片可拆；板间预留1-2 mm装配间隙，边缘倒钝并限制观众接触水盘和电路 |
| 底座 | 1000 × 500 × 80 mm一体式封闭底座 | B区设可拆高边接水盘；A/C区下方设置独立干式电气舱，水电分隔 |
| 供电 | 模型内部仅12V/5V/3.3V直流 | 220V适配器位于模型外部，入口配置保险和急停 |
| 重量 | 目标不超过18 kg | 两人搬运更安全；最终以加工图和材料实重核算 |
| 纵向分区 | A 250 / B 300 / C 350 mm | 三段合计900 mm，与内部有效长度一致；C区略长以容纳风机和多气体节点 |
| 接水盘 | 约280 × 180 × 25 mm，可拆 | 位于B区独立防水范围；50 mL演示水量下保留充足防溢余量 |
| 电气舱 | 可用空间不小于280 × 180 × 70 mm | 布置在A/C区底座干区；220V适配器始终位于模型外部 |
| 加工控制 | 总装±5 mm；安装孔±0.5 mm | 先制作1:1纸板样机；透明板和3D打印件预留1-2 mm装配间隙 |

## 6.2 分区与编码

| 区域 | 物理内容 | 主要测点/设备 | 三维编码 |
| --- | --- | --- | --- |
| A区 | 入口、检修门、环境、照明 | SHT30、DS18B20、门磁、照明 | UT-ZA / DOOR-01 / ENV-01 |
| B区 | 干燥管廊结构、顶板/侧壁渗水点、隐藏滴水器、接水盘 | 水浸、高水位、声光报警 | UT-ZB / SEEP-W01 / LEAK-W01 |
| C区 | 燃气管道、预设裂缝点、多气体监测、风机、烟感和设备区 | CH₄、CO、O₂、烟感、风机转速、电流、声光报警 | UT-ZC / PIPE-G01 / LEAK-G01 / GAS-01 / FAN-01 |
| 控制区 | STM32、通信、接口PCB、电源分配 | 控制器状态、网络状态、急停 | CTRL-01 / NET-01 / PWR-01 |

## 6.3 实体与三维一致性规则

每个实体区域、设备、测点和执行器粘贴可见编码标签，编码与数据库asset_id、MQTT nodeId、GLB meshName完全一致。

模型坐标以实体左前下角为原点，单位统一为毫米；导出GLB时按比例换算但不改变对象名称。

可拆部件使用插接端子，接口标签包含电压、信号方向和端口号；禁止只依靠线色判断。

滴水演示点、气体传感器安装区和电路物理隔离；所有液体仅允许进入独立接水盘，接口PCB高于可能积水位置。

## 6.4 外协加工输出

| 文件 | 内容 | 责任人 | 验收点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构尺寸图PDF | 总装、分段、孔位、板厚和紧固件 | 王为 | 尺寸闭合、可运输、可装配 |
| DXF | 亚克力和底板激光切割轮廓 | 王为 | 单位mm、无重复线、孔径补偿 |
| STL/STEP | 传感器座、管夹、风机罩和测试仓 | 王为/胡雨皓 | 朝向、壁厚、螺孔和装配间隙 |
| GLB | Web三维模型及命名网格 | 王露帆/胡雨皓 | 对象编码、面数、材质和加载性能 |

# 7 硬件系统与物料方案

## 7.1 硬件组成

| 编号 | 名称 | 数量 | 用途/要求 | 估算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H-01 | STM32F103RCT6开发板 | 1 | 原型主控，预留SWD、串口、I²C、SPI、ADC和PWM | 60-120 |
| H-02 | ESP8266-01S Wi-Fi模块及转接板 | 2 | 1个作为STM32串口-MQTT主链路，1个备用；均需独立3.3V稳压、EN/RST与掉电重连验证。 | 30-60 |
| H-03 | SHT30 / DHT22 温湿度模块 | 5 | 温湿度传感器数量基线；每个实物接入前确认I²C/单总线、供电电压和校验方式。 | 待报价 |
| H-04 | DS18B20防水温度探头（备选） | 0（不计入本轮数量基线） | 如后续保留分区温度探头，须另行冻结数量与接口；不能与V3.5温湿度模块数量基线混淆。 | 待定 |
| H-05 | MQ-4 甲烷传感器模块 | 5 | 真实在线采集环境基线；越限演示仅由隔离信号模拟盒生成，禁止释放可燃气体。 | 待报价 |
| H-06 | MQ-7 一氧化碳传感器模块 | 5 | 真实在线采集环境基线；禁止使用CO气体测试，须记录预热与交叉敏感边界。 | 待报价 |
| H-07 | ME2-O2 电化学氧气传感器及调理电路 | 5 | 真实在线采集环境基线；不得置换教室空气，量程与接口以实物数据手册为准。 | 待报价 |
| H-08 | MQ-2 烟雾气敏模块 | 5 | 烟雾/气敏演示模块；仅使用合规测试气雾或隔离信号模拟，不使用燃烧或可燃气体。 | 待报价 |
| H-09 | 水浸探头/漏水绳接口 | 2 | 泄漏点和控制箱底部，数字隔离输入 | 30-100 |
| H-10 | 高水位浮球开关 | 1 | 接水盘高高液位独立保护 | 10-30 |
| H-11 | 门磁开关 | 1 | 检修门状态，数字输入 | 5-15 |
| H-12 | 12V四线风机 | 2 | 两台低压风机；分别核验PWM、转速反馈、额定电流和转向，MCU不得直接驱动。 | 待报价 |
| H-15 | 低压限温加热片+温控熔断 | 1 | 温度异常演示，硬件上限约50℃ | 30-80 |
| H-16 | 声光报警、LED照明/状态灯 | 1批 | 报警、分区和正常照明 | 60-150 |
| H-17 | INA219电流检测模块 | 1 | 风机运行反馈，I²C读取 | 15-35 |
| H-18 | JQC-3FF-S-Z 继电器模块（1路） | 1 | 低压负载通断；先核验线圈电压、触发电平、触点额定值及感性负载的续流/吸收保护。 | 待报价 |
| H-19 | 12V电源、5V/3.3V降压、保险、急停 | 1套 | 分域供电与保护；24V水泵如需台架核验，必须采用独立、受保险保护的24V支路。 | 150-300 |
| H-20 | 接口PCB及焊接物料 | 2套 | 1主1备，端子、连接器、丝印和测试点 | 150-350 |
| H-21 | 高边接水盘、隐藏滴水器、量杯/注射器和吸水材料 | 1套 | 仅用于顶板/侧壁预设渗水点不超过50mL的受控渗水演示；不形成循环水路 | 60-160 |
| H-22 | 隔离式多路传感器信号模拟盒 | 1套 | 用于甲烷、CO、氧气的异常值测试；不接入、不释放真实危险气体 | 80-250 |
| H-23 | 结构材料及外协加工件 | 1套 | 铝型材、亚克力、3D打印支架和紧固件 | 600-1400 |
| H-24 | 线材、端子、标签、热缩管和备件 | 1批 | 不包含制作工具 | 150-300 |
| H-08A | 火焰传感器（四线） | 5 | 火焰感知扩展；接入前核验供电、DO/AO输出电平与抗环境光误报能力；不使用明火作为演示手段。 | 待报价 |
| H-21A | 24V水泵 | 1 | 已登记库存硬件；当前干燥管廊水浸演示不启用该泵，不连接建筑给水，不构建循环水路。若后续使用须单独完成水电隔离、安全评审与变更批准。 | 待报价 |
| H-25 | K210可视化模块 | 1 | 后续视觉事件采集与识别扩展；不作为当前报警联动的唯一依据。 | 待报价 |
| H-26 | SU-03T1语音识别模块 | 1 | 本地语音交互扩展；接入前确认离线词表、UART协议、供电及误唤醒处理。 | 待报价 |
| H-27 | DCP-3620 | 1 | 用户提供型号；功能、电压、电流、接口和项目用途待以实物标签/数据手册核验后冻结。 | 待报价 |
| H-28 | 多通道ADC与模拟调理板 | 1套（通道数待设计冻结） | 为5个ME2-O2与15个MQ模块的模拟信号预留采集/调理；须按实际输出范围、精度、隔离与3.3V ADC边界确定通道数，不能直接把5V模拟量接入STM32。 | 待选型 |
| H-29 | I²C多路复用器（若选SHT30） | 1 | 5个同地址SHT30需通过多路复用器或改用DHT22独立GPIO方案；二者择一后冻结。 | 待选型 |
| H-30 | MQ传感器加热与采样驱动 | 15路 | MQ-4、MQ-7、MQ-2各5个；独立核算5V加热电流、保险与MOSFET控制。MQ-7的加热/采样时序必须按数据手册验证。 | 待设计 |
| H-31 | 四线风机PWM/TACH接口与保护 | 2路 | 每台12V四线风机各需一路PWM开漏控制、一路TACH输入整形/上拉与独立保险；JQC继电器不替代此接口。 | 待设计 |
| H-32 | 24V水泵驱动、保险与浪涌保护 | 1套（后置） | 仅为库存水泵的后续合规台架核验预留；当前水浸演示禁用，不接建筑给水，不形成循环水路。 | 待设计 |
| H-33 | 传感器端子、插座、线束与资产标签 | 不少于30个传感器端口 | 覆盖六类传感器各5个，并为水浸/水位、门磁、风机反馈和执行器保留独立端子、编号、应力释放与干湿隔离。 | 待报价 |
| H-34 | K210/SU-03T1配套件 | 按实物核验 | 确认K210是否含摄像头、连接线与存储卡；确认SU-03T1是否含麦克风/扬声器。缺失配件不得以软件假定替代。 | 待核验 |

采购说明：以上为2026年8月的区间预算，用于方案控制而非供应商报价。专用气体传感器和外协结构价格受规格、运输和商家影响最大，采购前必须取得链接/报价、交期、通信协议和接口照片。制作工具不计入本表。
V3.5硬件数量冻结：氧气、CO、甲烷、烟雾、火焰、温湿度六类传感器均按每类5个记录；新增模块与执行器均按实物型号登记。DCP-3620的功能、电压、接口与数据手册尚未提供，仅作为待核验物料，禁止据此假定引脚、电源或控制用途。

## 7.2 传感器选择逻辑

| 问题 | 设计结论 |
| --- | --- |
| 为什么采用三类专用气体传感器 | 甲烷采用MQ-4模块，CO采用MQ-7模块，氧气采用ME2-O2电化学传感器及调理电路；每类均为5个。它们的供电、预热、量程、标定与交叉敏感以实物数据手册为准。 |
| 为什么不用MQ系列作为定量主传感器 | MQ系列适合存在性/趋势演示，但需要长时间预热、受温湿度和交叉气体影响，不能承担准确浓度或安全联锁。V3.5将MQ-4、MQ-7、MQ-2各按5个登记，仍必须按模块数据手册验证与标定。 |
| 为什么不配置流量监测 | 本样品是干燥管廊，不运行循环水工艺。24V水泵仅登记为库存硬件，当前水浸/水位演示仍只允许向独立接水盘加入不超过50mL清水；不接建筑给水、不形成循环水路，未经安全变更批准不得启用水泵。 |
| 为什么烟感用干接点 | 四线光电烟感自带检测逻辑，干接点易于隔离接入，避免直接处理敏感模拟信号。 |
| 为什么设备状态含转速和电流 | 只读取控制输出无法证明设备真正运行；转速/电流提供执行反馈，可识别断线、卡转和空转。 |

## 7.3 接口PCB策略

9月10日前使用STM32F103RCT6现成开发板完成MVP，不等待PCB交付。

定制PCB定位为接口与驱动背板：开发板插接、传感器端子、光耦输入、MOSFET/继电器输出、ESP8266接口、电源保护和测试点。这样既能完成PCB设计与焊接，又不把高风险主控最小系统调试压到关键路径。

PCB通过后保留1套面包板/模块化后备链路；若焊接板出现问题，最终展示仍可回退到已验收的开发板方案。

原理图评审必须检查电压域、感性负载续流、ESP8266峰值电流、地线回流、I²C上拉、接口防反接和丝印。

【2026-08-28 HMI 接口/PCB 约束】当前开发板样机的 ST7735 显示屏采用 PB4（SCL）+ PB5（SDA）的 GPIO 软件 SPI，用于不改线的联调；该方案不作为正式 PCB 的接口基线。

正式 PCB 必须改为硬件 SPI 布局：LCD_SCK 接 PB3，LCD_MOSI 接 PB5，使用 SPI1 全重映射；LCD_RES/LCD_DC/LCD_CS/LCD_BLK 暂定 PB6/PB7/PB8/PB9，其中 CS 使用软件片选。

PCB 评审/原理图检查项：SYS Debug 配置为 Serial Wire 以释放 PB3；禁止将 LCD_SCK 再接 PB4；原理图、PCB 网表、BOM/接口表和固件 CubeMX 配置须同步标注“硬件 SPI”。验收条件：显示数据区可局部更新，且不影响按键/摇杆菜单响应。

### 7.3.1 当前样机模块与引脚分配（2026-08-28）

| 模块/信号 | STM32 引脚/外设 | 电气与方向 | 当前样机与 PCB 约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| ESP8266-01S Wi-Fi | PA2 / USART2_TX PA3 / USART2_RX | 3.3V UART / TX-RX交叉 | PA2 -> ESP RX，PA3 <- ESP TX；ESP独立3.3V稳压供电，EN接3.3V；USART2为9600 bit/s。 |
| DHT11 温湿度 | PA1 | 单总线 双向 | 3.3V 供电；固件在开漏输出与输入间切换；温湿度有效采样周期约 2 秒。 |
| 水浸/水位模拟量 | PC0 / ADC1_IN10 | 模拟输入 0-3.3V | 8 次平均后显示/上报；传感器输出不得超过 3.3V。 |
| 震动传感器 | PA4 / EXTI4 | 数字输入 中断 | 模块输出必须为 3.3V 逻辑；超过 3.3V 时增加电平转换/分压。 |
| ST7735 显示屏 （当前样机） | PB4=SCL，PB5=SDA PB6=RES，PB7=DC PB8=CS，PB9=BLK | GPIO 软件 SPI + 控制输出 | 保持现有接线用于开发板联调；PB4 不作为正式 PCB 的 LCD 时钟。 |
| ST7735 显示屏 （正式 PCB） | PB3=LCD_SCK PB5=LCD_MOSI PB6/PB7/PB8/PB9 控制 | SPI1 全重映射 软件 CS | PCB 必须采用硬件 SPI；SYS Debug 设为 Serial Wire 以释放 PB3。 |
| HMI 临时按键 | PA0=上 PC8=下 PC9=确认/返回 | 上拉输入 低有效 | 对应开发板 K2/K3/K4；后续摇杆接入只替换输入适配层。 |
| 状态 LED | PA8 | GPIO 输出 | DHT11 采样成功时翻转；不与显示和串口复用。 |
| 下载/调试保留 | PA9/PA10=USART1 PA13/PA14=SWD NRST、BOOT0 | UART 下载 SWD 调试 | USB-串口COM8下载链路及SWD必须保留；USART2固定用于ESP8266通信，PA9/PA10保留下载/调试。 |
| ESP8266-01S（备用） | 未接入主控 | 3.3V UART / 备用 | 与主链路模块同型号；备用件不得并接到USART2，替换时需复测固件、供电和重连。 |
| K210可视化模块 | 待冻结 | 待核验 | 1个；接口、电源、摄像头与事件上报协议待确认，不占用当前MVP引脚。 |
| SU-03T1语音识别模块 | 待冻结 | 待核验 | 1个；需确认离线词表、UART/IO协议、供电与唤醒逻辑后再进入原理图。 |
| JQC-3FF-S-Z继电器模块 | 待冻结 | 线圈/触点待核验 | 1个；仅控制低压负载，驱动极性、续流/隔离和触点额定值未核验前不得接入。 |
| 12V四线风机 ×2 / 24V水泵 ×1 | 待冻结 | 分别独立供电 | 风机核验PWM与TACH；水泵当前禁用于水浸演示，须单独安全变更后才可接线。 |
| DCP-3620 | 待冻结 | 待核验 | 1个；无数据手册不得分配供电或MCU引脚。 |
| 多传感器采集扩展 | 待冻结 | ADC/模拟调理与I²C复用待设计 | 5个ME2-O2、15个MQ和5个SHT30/DHT22不能以当前单通道样机表直接扩展；须先完成通道、电源与接口矩阵。 |

说明：本表是当前 MVP 的唯一引脚基线。任何新增模块或 PCB 改线，须先更新本表、CubeMX 引脚配置和原理图，再进行接线或烧录。

## 7.4 电气安全

| 风险 | 硬件措施 | 软件措施 |
| --- | --- | --- |
| 短路/过流 | 12V入口保险、分支自恢复保险、端子防反接 | 上电自检，异常电流关闭负载 |
| 风机反向电动势 | MOSFET驱动和续流二极管，必要时TVS | 命令最小启停间隔和转速异常告警 |
| 水进入电路 | 高边接水盘、控制箱抬高、滴水环、接插件向下 | 水浸触发声光报警和滴水演示停止；人工吸水复位 |
| 加热过温 | 独立温控开关或温度保险，功率限流 | 50℃硬停止，超时自动断电 |
| 急停 | 物理急停切断执行器12V，主控保持供电记录事件 | 急停状态上报，人工复位后方可重新控制 |

## 7.4 工程二审后的硬件冻结门槛

未完成下表核验的模块不得接入最终PCB；所有电压、电流和有效电平均以实物数据手册与台架实测为准。

| 对象 | 必须冻结的设计 | 禁止的做法 | 验收证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| SWD/启动 | Serial Wire、SWDIO/SWCLK/NRST/GND/3.3V、BOOT0下拉与复位电路 | 设置No Debug或仅保留串口下载 | ST-Link连续下载、复位和断点调试记录 |
| ESP8266 | 独立3.3V稳压、峰值电流余量、EN/RST/启动脚定义、USART2 DMA | 由开发板弱3.3V口直接假定供电足够 | 联网、掉电、重连和电压记录 |
| WS2812B | 74AHCT/74HCT电平转换、数据串阻、5V去耦与共地 | 3.3V数据直推5V灯带作为正式设计 | 最长灯带全亮及报警色测试 |
| 风机/继电器/蜂鸣器 | MOSFET或经验证驱动、续流/TVS、独立负载电源、反馈接口 | MCU GPIO直驱负载或未核验5V触发 | 空载、带载、急停和故障反馈记录 |
| 水浸/烟感/外部输入 | 浮球冗余、光耦隔离、上拉、去抖、端子和线缆标签 | 12V或外部干接点直连MCU | 正常、触发、断线和短接测试 |
| RS485气体模块 | 3.3V收发器、地址表、供电/预热要求、终端与保护策略 | 未取得数据手册即画板或用MQ模块作定量结论 | 环境基线、通信、离线与模拟盒隔离测试 |

# 8 嵌入式软件设计

## 8.1 软件分层

| 层 | 模块 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| BSP/HAL | GPIO、ADC、TIM、UART、I²C、1-Wire、看门狗 | 完成芯片和板级资源封装 |
| Driver | SHT30、CH₄、CO、O₂、DS18B20、烟感、水浸、门磁、INA219、风机 | 统一init/read/self_test接口 |
| Service | 采集调度、滤波、校准、质量标志、报警、联动、命令、事件 | 实现业务状态机 |
| Communication | UART行式JSON、ESP8266 MQTT桥、重连、队列、心跳、命令回执 | 与平台可靠交互 |
| Application | main、场景模式、参数管理、设备安全状态 | 组合运行并对外呈现 |

## 8.2 调度周期

| 任务 | 周期/触发 | 超时与降级 |
| --- | --- | --- |
| 数字量扫描 | 10 ms | 连续采样去抖；急停直接硬件生效 |
| DS18B20 | 1 s | CRC失败3次置故障 |
| SHT30 | 2 s | I²C复位后重试；失败保留最后值并标记stale |
| CH₄ / CO / O₂ | 1 s | 按模块协议轮询；连续失败置离线，预热期标识为校准中 |
| INA219 | 500 ms | 越流立即停负载并上报 |
| 遥测发布 | 1 s | 队列满时保留告警和最新状态，丢弃过期普通遥测 |
| 心跳 | 10 s | 平台30秒未收到则判离线 |
| 看门狗 | 主循环周期内喂狗 | 只有全部关键任务健康才喂狗 |

## 8.3 现场联动优先级

| 优先级 | 条件 | 动作 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 急停、过流、过温 | 立即切断相关执行器，不等待网络 |
| P1 | 多气体报警 | 启动风机、声光报警；禁止远程关闭风机，直到恢复并人工确认 |
| P1 | 高水位 | 停止滴水演示、声光报警并提示人工吸水；不自动启动水泵 |
| P1 | 烟感 | 声光报警；切断加热源；风机策略由场景配置且必须解释 |
| P2 | 普通预警 | 状态灯和平台提示，不强制停机 |
| P3 | 远程控制 | 仅在无更高优先级保护且命令合法时执行 |

## 8.4 命令状态机

命令流程为 RECEIVED → VALIDATED → EXECUTING → SUCCEEDED/FAILED/TIMEOUT。每条命令包含cmdId、目标设备、目标状态、发起人、时间和过期时间；STM32必须去重，不能因为MQTT QoS 1重复投递而重复动作。执行后发布带cmdId的回执，平台只在收到回执后更新“已执行”状态。

## 8.5 固件质量要求

禁止在中断中进行长时间I²C/UART通信；中断只记录事件或搬运数据。

所有传感器驱动返回值必须检查，数据结构包含value、timestamp/sequence和quality。

阈值采用参数表，不在业务逻辑中散落魔法数字；参数带版本和CRC。

提供sensor_sim编译选项供无硬件联调，但最终验收必须关闭模拟并使用真实传感器。

固件版本、编译时间、Git提交短哈希通过状态主题上报。

## 8.4 调度、状态机与故障处理修订

本期采用裸机+中断+周期调度+显式状态机，不引入FreeRTOS。中断仅记录事件或写入轻量队列；显示、传感器解析、MQTT和控制决策均在主循环任务中执行。只有在MVP已稳定且新增任务确有实时隔离需求时再评估RTOS。

| 职责 | 必须实现 | 验收重点 |
| --- | --- | --- |
| 数据质量 | 每个测点携带valid/stale/fault/simulated状态、采样时间和序列号 | 平台不将故障、过期或模拟值误显示为正常真实数据 |
| 安全状态机 | NORMAL、PREALARM、ALARM、INTERLOCK、FAULT、EMERGENCY与恢复条件 | 云端命令不得绕过急停、互锁、水位高高保护 |
| 通信 | ESP8266桥接固件非阻塞状态机、重连、心跳、cmdId去重、命令过期和回执 | 重复QoS 1命令不重复动作；断网本地联动持续 |
| 参数保存 | 双记录、版本、CRC与最小写入间隔 | 掉电后阈值可恢复；不频繁擦写内部Flash |
| 故障恢复 | IWDG仅在关键任务健康时喂狗；记录复位原因与模块离线原因 | 人为制造卡死/断线后系统可进入可解释安全状态 |

# 9 通信、数据模型与接口

## 9.1 MQTT主题

| 主题 | 方向 | QoS/Retain | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| ut/v1/ctrl-01/telemetry | 设备→平台 | 0/否 | 周期遥测，允许丢弃过期帧 |
| ut/v1/ctrl-01/state | 设备→平台 | 1/是 | 设备、执行器、固件和保护状态 |
| ut/v1/ctrl-01/alarm | 设备→平台 | 1/否 | 现场级报警和恢复事件 |
| ut/v1/ctrl-01/cmd | 平台→设备 | 1/否 | 控制与参数命令 |
| ut/v1/ctrl-01/cmd_ack | 设备→平台 | 1/否 | 命令接收与执行回执 |
| ut/v1/ctrl-01/status | 设备→平台 | 1/是 | online/offline，结合遗嘱消息 |

## 9.2 遥测报文

{ "schema": "ut.telemetry.v1", "ts": "2026-09-08T10:15:21.420+08:00", "readings": [ {"assetCode": "ENV-01", "metric": "temperature", "value": 27.4, "unit": "degC", "quality": "good"}, {"assetCode": "ENV-01", "metric": "humidity", "value": 63, "unit": "%RH", "quality": "good"}, {"assetCode": "SEEP-W01", "metric": "water.raw", "value": 640, "unit": "adc", "quality": "good"}, {"assetCode": "CTRL-01", "metric": "vibration.alarm", "value": 0, "unit": "bool", "quality": "good"} ] }

## 9.3 命令报文

{ "schema": "ut.command.v1", "cmdId": "CMD-20260908-0012", "target": "FAN-01", "action": "set", "params": {"state": "on"}, "requestedBy": "operator-01", "expiresAt": "2026-09-08T10:16:00+08:00" }

## 9.4 编码与时间

设备编码格式：类别-两位序号，例如FAN-01、PUMP-D01；区域编码UT-ZA/UT-ZB/UT-ZC。

所有服务端时间使用ISO 8601并包含时区；STM32无RTC时使用启动毫秒和序列号，平台接收时补充服务器时间。

单位固定：温度degC、湿度%RH、甲烷%LEL、CO ppm、氧气%VOL、转速rpm、电流A；数据库保存数值和单位定义。

对QoS 1消息使用eventId/cmdId去重；平台对seq回退或跳号生成诊断事件。

# 10 Web三维数字孪生

## 10.1 页面结构

| 页面 | 核心内容 |
| --- | --- |
| 综合态势 | 全屏三维、设备树、实时指标、未确认报警、联动状态和快捷视角 |
| 设备详情 | 基本信息、实时值、历史曲线、控制、最近事件和模型定位 |
| 报警中心 | 分级、确认、恢复、关闭、关联工单、筛选和事件时间线 |
| 运维工单 | 待派发、处理中、待复核、已关闭；负责人、时限、步骤和记录 |
| 历史分析 | 多测点曲线、事件叠加、报警次数、设备运行时长和CSV导出 |
| 系统配置 | 设备、测点、阈值、联动、用户、模型映射和演示场景 |

## 10.2 三维模型制作规范

| 项目 | 规范 |
| --- | --- |
| 坐标 | 与实体统一原点和方向；单元比例一致，导出前应用变换 |
| 命名 | 关键网格使用资产编码，如MESH_FAN_01、MESH_LEAK_W01；装饰网格可合并 |
| 性能 | 首版GLB建议不超过15 MB、三角面不超过20万；纹理使用WebP/压缩，避免4K大图 |
| 交互 | 关键对象具有透明拾取区域；鼠标悬停显示名称，点击打开详情 |
| 状态 | normal绿色/原材质、warning黄色、alarm红色、offline灰色；同时使用图标和文字 |
| 定位 | 报警调用focusAsset(assetId)，相机平滑移动，目标高亮并显示区域路径 |

## 10.3 映射配置

{ "assetId": "LEAK-G01", "zoneId": "UT-ZC", "meshNames": ["MESH_PIPE_G01", "MESH_LEAK_G01", "MESH_ZONE_C"], "telemetryKeys": ["LEAK-G01.ch4", "GAS-02.co", "GAS-03.o2"], "cameraPreset": "camera_zone_c", "alarmRule": "RULE_GAS_MULTI_01" }

## 10.4 三维验收

模型与实体设备数量、位置、标签和方向一致。

任一核心告警在3秒内定位到正确区域和设备，不能只在列表中显示。

离线设备置灰且保留最后值与最后通信时间，不能显示为0。

低性能展示电脑上保持可操作，目标帧率不低于30 FPS；必要时降低阴影、后处理和模型面数。

# 11 平台服务与数据库

## 11.1 后端模块

| 模块 | 职责 |
| --- | --- |
| mqtt-adapter | 连接Broker、订阅、校验schema、去重、发布命令和处理回执 |
| device-service | 设备台账、在线状态、最后值、资产与测点关系 |
| alarm-engine | 阈值、持续时间、组合规则、分级、恢复和抑制 |
| control-service | 权限、互锁、命令序列、超时、回执和审计 |
| workorder-service | 报警转工单、流转、处置、复核和关闭 |
| realtime-gateway | 通过WebSocket向前端推送遥测、报警、设备和工单变更 |
| report-service | 趋势、事件时间线、统计和CSV导出 |
| auth-audit | 用户角色、会话和所有关键操作审计 |

## 11.2 数据表

| 表 | 关键字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| zones | id, name, model_path | 管廊区域 |
| assets | id, zone_id, type, mesh_name, status | 传感器、执行器和结构资产 |
| points | id, asset_id, key, unit, thresholds | 测点定义 |
| telemetry | point_id, ts, value, quality, seq | 时序遥测；按point_id+ts索引 |
| alarms | id, rule_id, level, state, first_ts, recover_ts | 报警生命周期 |
| alarm_events | alarm_id, action, user_id, ts, note | 报警操作时间线 |
| work_orders | id, alarm_id, assignee, state, due_at | 运维工单 |
| work_order_logs | order_id, action, result, ts, attachments | 处置与复核记录 |
| commands | cmd_id, target, payload, state, request_ts, ack_ts | 控制命令审计 |
| users/audit_logs | role, action, target, before, after, ts | 权限与审计 |

## 11.3 数据保留和备份

开发阶段遥测保留全部；稳定后可按1秒原始数据保留30天，较长期数据按分钟聚合。

开发和验收阶段定期执行PostgreSQL备份（pg_dump），并复制配置和模型文件；备份文件带日期时间并至少完成一次恢复验证。

系统启动时执行数据库迁移并记录版本；禁止直接手改生产数据库。

演示前提供clean-demo-data脚本，只清理演示数据，不删除设备、规则和用户配置。

## 11.4 AI知识检索层与数据库边界（V3.3增补）

PostgreSQL继续作为系统唯一的业务事实来源，保存用户、设备、遥测、告警、工单、视觉事件、模型结论和人工确认记录，并承担事务、权限、审计与备份责任。

TriviumDB仅在后期接入为可选的AI检索层，用于维修手册、巡检记录、历史故障描述、图片摘要及设备关系的向量和关联检索；它不保存唯一业务主记录，也不替代PostgreSQL。

知识检索层中的每条索引须保留PostgreSQL记录ID、文档来源、更新时间和权限标签。LLM回答或建议回写平台时，保存所引用的事件/文档ID，形成可追溯的“识别—建议—人工确认—工单”闭环。

当前阶段：仅部署PostgreSQL，优先完成可靠采集、告警和可视化。

后续阶段：当接入视觉LLM、运维问答或相似故障检索时，再独立部署TriviumDB并建立异步索引任务。

数据安全：原始图片、视频和人脸等敏感内容按最小留存原则管理；演示环境优先使用非真人素材或经过授权的采集数据。

# 12 报警、联动与工单设计

## 12.1 报警状态机

状态依次为 NORMAL → PENDING → ACTIVE_UNACK → ACTIVE_ACK → RECOVERED → CLOSED。达到阈值先进入PENDING并等待持续时间；恢复也需要保持时间。ACK只表示人员已收到，不能清除现场联动；CLOSED必须在恢复、填写处置记录并通过复核后执行。

## 12.2 组合规则

| 规则 | 输入条件 | 结论/动作 |
| --- | --- | --- |
| R-CH4 | 甲烷持续越限且数据质量good | 可燃气体报警；风机和声光联动 |
| R-CO | CO持续越限且数据质量good | 有毒气体报警；风机和声光联动 |
| R-O2 | 氧气持续低于阈值且数据质量good | 缺氧报警；风机和声光联动 |
| R-GLEAK | LEAK-G01甲烷持续越限且数据质量good | 燃气管道泄漏；定位PIPE-G01/LEAK-G01，风机、声光报警并创建工单 |
| R-WSEEP | SEEP-W01水浸=真并持续 | 管廊渗水/积水；定位SEEP-W01，声光报警、停止滴水演示并创建工单 |
| R-WCRIT | 高水位=真 | 紧急积水；保持滴水演示停止，提示人工吸水后复核 |
| R-FAN | 风机命令on且转速无脉冲或电流异常 | 设备故障；限制自动重启次数 |
| R-TEMP | 分区温度越限 | 温度报警；切加热、启动风机 |
| R-DOOR | 门开且无有效运维任务/授权 | 安防报警；入口照明开启 |
| R-OFFLINE | 30秒无心跳 | 通信报警；三维置灰；现场联动保持 |

## 12.3 工单字段与流转

| 阶段 | 必填内容 | 进入条件 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 待派发 | 来源报警、位置、级别、建议步骤 | 报警确认或自动创建 | 指定负责人和截止时间 |
| 处理中 | 到场时间、检查项、照片/备注、采取措施 | 负责人接单 | 提交处置结果 |
| 待复核 | 恢复测点、试运行结果、遗留风险 | 处置完成 | 复核人确认通过或退回 |
| 已关闭 | 根因、最终结论、关闭时间 | 报警已恢复且复核通过 | 归档，不允许直接修改 |

## 12.4 控制互锁

高水位时禁止开始滴水演示；仅允许人工确认接水盘已清空后复位。

任一气体报警未恢复时禁止关闭通风风机，除非物理急停或管理员执行带原因的安全解除。

烟感动作或温度硬限时禁止开启加热片。

急停状态下拒绝所有开启类命令，只允许查询状态。

同一执行器在最小启停间隔内拒绝重复切换，保护风机、照明和电源。

# 13 气体、积水演示与展示安全方案

## 13.1 多气体监测与异常模拟

安全边界：甲烷、CO和氧气传感器应安装并真实采集环境值，但教室展示不得释放甲烷、液化气、丁烷、CO或氧气，也不得用打火机放气或点火。异常状态仅由隔离式信号模拟盒产生；烟雾场景仅在小型测试罩内使用合规烟感测试气雾。

传感器完成上电自检、环境基线记录和通信质量检查；未通过自检的通道必须标识为故障，不能伪装为正常值。

信号模拟盒须与传感器供电和通信端隔离，并可分别输出甲烷、CO、氧气的正常、预警、报警和恢复值。

先展示真实环境基线，再切换单一异常通道；平台应显示测点、数值、报警、风机与声光联动、工单及恢复过程。

烟雾仅在小型测试罩内使用合规烟感测试气雾；禁止燃烧纸张、使用打火机火焰或任何可燃气体。

每次演示前后记录真实基线、模拟峰值、报警响应和恢复时间；异常时立即停止演示并复位。

## 13.2 真实管廊渗水/积水演示

样品按干燥管廊设计，不设置循环水路、流量计、循环泵或电磁阀，也不连接建筑自来水。

水场景仅通过顶板/侧壁预设渗水点的隐藏滴水器向高边透明接水盘加入不超过50mL清水；接水盘配置水浸和高水位双检测。

滴水器、预设渗水点和接水盘全部位于B区独立防水范围；控制PCB和插座高于最高可能水位。

展示结束由人员吸水、擦干并确认水位复位；运输时接水盘必须保持干燥。

## 13.3 展示前安全检查

| 检查项 | 通过条件 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 供电 | 适配器、保险、急停、线缆和端子无损伤；内部无220V | 王为/胡雨皓 |
| 渗水/积水演示 | 接水盘干燥、高水位有效、滴水量不超过50mL且电路隔离 | 王为/史润佳 |
| 气体监测 | CH₄、CO、O₂通道真实基线、通信和模拟盒隔离均正常；无气瓶、无打火机 | 车晨星/胡雨皓 |
| 温升 | 硬件温控和软件50℃断电测试通过 | 闵昊/胡雨皓 |
| 控制 | 急停、互锁、命令回执和失联保护通过 | 闵昊/王露帆 |
| 场地 | 模型稳定、观众不可触及活动/带水部件、演示人员明确 | 车晨星/史润佳 |

# 14 团队组织与完整分工

## 14.1 固定岗位

| 姓名 | 固定岗位 | 主责工作包 | 辅助工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车晨星 | 项目组长 | 需求基线、架构决策、进度、采购、接口协调、版本和最终验收 | 文档统稿、集成问题协调、展示组织 |
| 王露帆 | 软件工程师 | 后端、数据库、Web前端、Three.js集成、API和部署脚本 | 模型映射、通信联调、演示页面 |
| 史润佳 | 运维工程师 | 运维流程、报警/工单规则、设备台账、部署运行、演示SOP | 前期硬件装配、线缆标签、现场联调 |
| 王为 | 硬件开发工程师 | 实体结构、电气原理图、传感器接口、驱动电路、PCB、BOM和装配 | 加工对接、硬件故障定位 |
| 胡雨皓 | 测试工程师 | 测试计划、用例、标定、缺陷、回归、验收证据和安全检查 | 前期台架接线、3D设备清单和模型核对 |
| 闵昊 | 嵌入式工程师 | STM32固件、驱动、调度、联动、ESP-AT/MQTT、命令和看门狗 | PCB接口评审、传感器选型验证 |

## 14.2 工作包责任矩阵

| 工作包 | 主责(A/R) | 协作(C) | 验收(V) | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WP01 需求与范围 | 车晨星 | 全员 | 胡雨皓 | 需求基线、追踪矩阵 |
| WP02 实体结构 | 王为 | 史润佳、胡雨皓 | 车晨星 | 尺寸图、DXF/STL、装配图 |
| WP03 硬件与PCB | 王为 | 闵昊、史润佳 | 胡雨皓 | 原理图、PCB、BOM、接线图 |
| WP04 嵌入式 | 闵昊 | 王为 | 胡雨皓 | 固件、驱动、协议、联动 |
| WP05 通信与后端 | 王露帆 | 闵昊 | 胡雨皓 | Broker配置、API、数据库 |
| WP06 Web三维 | 王露帆 | 胡雨皓、史润佳 | 车晨星 | GLB、映射、前端页面 |
| WP07 运维业务 | 史润佳 | 王露帆、车晨星 | 胡雨皓 | 报警、工单、SOP、台账 |
| WP08 测试验收 | 胡雨皓 | 全员 | 车晨星 | 用例、缺陷、报告、证据 |
| WP09 集成展示 | 车晨星 | 全员 | 全员会签 | 演示脚本、视频、最终包 |

## 14.3 分阶段人员投入

| 阶段 | 车晨星 | 王露帆 | 史润佳 | 王为 | 胡雨皓 | 闵昊 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8/25-8/27 | 范围/计划 | 架构骨架 | 流程/台账 | 结构/BOM | 测试基线/选型验证 | 接口/驱动验证 |
| 8/28-9/4 | 采购/协调 | 后端+三维骨架 | 装配支援/规则 | 台架+加工图 | 台架测试/模型清单 | 采集+控制+通信 |
| 9/5-9/10 | MVP集成 | 实时三维/报警 | 工单/演示流程 | 水气设备装配 | 端到端测试 | 联动/稳定性 |
| 9/11-9/18 | 变更控制 | 完整页面/历史 | 部署/运维文档 | PCB/最终结构 | 回归/安全 | PCB适配/异常处理 |
| 9/19-9/25 | 验收组织 | 缺陷修复 | 全流程演练 | 硬件整改 | 系统/场景验收 | 固件整改 |
| 9/26-9/30 | 统稿/交付 | 部署包/视频 | SOP/交付清单 | 图纸/BOM归档 | 最终报告/证据 | 固件发布/说明 |

## 14.4 协作规则

每日15分钟站会：昨天完成、今天计划、阻塞项；阻塞超过半天立即在项目看板升级。

接口先写文档再联调。硬件引脚、MQTT主题、JSON字段、模型编码的任何改动必须经主责双方确认。

任务完成定义：代码/图纸提交、基本自测通过、文档更新、验收人签字；只有口头报告不算完成。

测试工程师可以拒绝无证据的完成状态；项目组长负责范围和截止时间，不代替专业验收。

前期史润佳、胡雨皓优先支援硬件台架、标签和设备清单；进入系统测试后恢复各自主责。

# 15 实施进度与里程碑

## 15.1 总体计划

| 日期 | 里程碑 | 完成标准 | 主责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8/27-8/31 | G0 设计冻结 | MVP三场景、真实技术栈、BOM、引脚表、供电表、云网关边界和采购清单冻结 | 全员 |
| 9/1-9/7 | G1 单模块台架 | 传感器、执行器、驱动、电源完成正常/异常/断线测试；ST-Link调试链路可用 | 王为/闵昊/胡雨皓 |
| 9/8-9/14 | G2 本地闭环MVP | 三场景在断网条件下完成采集、报警、联动、恢复；开发板为可验收主链路 | 闵昊/王为 |
| 9/8-9/20 | G3 平台与实体联调 | STM32→ESP8266→本地MQTT/IoTDA网关→Django/PostgreSQL→Vue 3/Three.js→工单→回执真实贯通 | 王露帆/闵昊 |
| 9/1-9/20 | G4 PCB/实体并行 | 原理图双评审、首板、焊接和上电；失败时不影响开发板MVP | 王为 |
| 9/21-9/24 | G5 云端网关验证 | 网关到华为云IoTDA完成一台设备安全上行、回执和本地回退验证 | 王露帆/闵昊 |
| 9/25-9/27 | G6 回归与稳定性 | 三场景连续三次、断网恢复、急停和稳定性测试；关键缺陷关闭 | 胡雨皓/全员 |
| 9/28-9/30 | 最终交付 | 演示、答辩材料、测试证据、图纸、部署和归档会签 | 车晨星/全员 |

## 15.2 9月10日MVP最小范围

实体台架完成温湿度、积水/高水位、门磁或设备反馈三类MVP测点；气体通道不作为MVP阻塞项。

STM32在断网状态下完成本地报警、联动、恢复；急停和高水位保护不依赖云端。

STM32→ESP8266→本地Mosquitto→Django/PostgreSQL→Vue 3/Three.js→三维→工单完成真实链路运行。

积水/高水位、温湿度异常和门磁或设备反馈三个场景完成定位、报警、联动、确认、工单、恢复和关闭。

每个MVP场景可在开发板链路连续演示3次；PCB或云端未完成时不影响本地闭环验收。

## 15.3 变更控制

8月27日后新增范围必须填写变更记录，包含原因、收益、工作量、对9月10日和9月30日的影响、替代项和批准人。任何影响强制场景、三维定位、真实联动或安全的变更不得口头执行。华为云基础设施可与MVP并行准备，但真机IoTDA接入、云端高级统计和非核心美化不得挤占本地闭环验收工期。

## 15.4 后续视觉智能扩展里程碑（V3.3增补）

阶段一（当前至中期答辩）：完成传感器遥测、IoTDA接入、PostgreSQL数据闭环和基础告警展示，不依赖视觉或LLM能力。

阶段二（硬件扩展）：接入K210视觉模块，通过独立串口或网络链路上传标准化视觉事件；实现至少一个可复现演示场景，例如人员入侵或积水识别。

阶段三（智能运维）：建设运维资料与历史事件的检索索引，接入视觉LLM生成带证据引用的风险说明和处置建议，并完成人工确认、工单生成与回溯展示。

验收重点：视觉事件与设备区段、传感器数据、告警编号能够关联；AI建议不绕过安全互锁与人工确认。

演示重点：展示同一异常的“图像识别 + 传感器读数 + 历史相似案例 + 建议处置”联动，而非仅展示模型识别标签。

## 15.5 当前真实进度快照（截至2026-08-29）

本节以GitHub主分支、已合并提交和2026年8月28日至29日实机联调结果为准。‘代码存在’与‘真实链路验收通过’分开标记；没有截图、日志或测试记录的内容不记为完成。

| 工作域 | 状态 | 已确认事实 | 当前缺口/下一验收证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| STM32采集与显示 | 已完成 | DHT11温湿度、水位ADC、SW-420采集、TFT显示和USART2遥测代码已进入主分支。 | 水位阈值1000仍为临时值；需完成实物标定和SW-420物理触发/误报测试。 |
| ESP8266通信 | 已完成 | 2个ESP8266-01S已登记；其中1个自定义Arduino串口-MQTT桥已烧录并与STM32实物连接，另1个为备用。 | 补齐主模块接线照片、启动日志、#STATUS、#PUBLISHED、Broker日志和固件版本证据；备用模块仅在替换验证后投入主链路。 |
| 华为云上行 | 已完成 | STM32→ESP8266→本地MQTT→IoTDA已收到真实采集数据；JDY-31退出当前基线。 | 把设备在线、属性/消息截图与测试时间、提交哈希归档，形成可复验记录。 |
| Django/Vue平台 | 进行中 | 资产、RBAC、遥测接口、阈值告警、工单、审计、GIS和三维页面骨架已具备。 | IoTDA/本地MQTT尚未接入Django遥测接口，真实数据未形成PostgreSQL与前端闭环。 |
| 本地执行器 | 未开始 | 蜂鸣器、继电器、风机、WS2812已在计划/BOM中。 | 主分支未见驱动与安全状态机；需完成断网可工作的声光、风机和互锁。 |
| 云端下行控制 | 未开始 | 网关已具备IoTDA下行转本地MQTT的通路基础。 | STM32尚无UART接收/命令解析、cmdId去重、超时、白名单和cmd_ack。 |
| 可靠性与缓存 | 待验证 | ESP具备联网和发布状态输出。 | MQTT离线时当前遥测会丢弃；需设计保留、确认、重试、去重与重启恢复。 |
| 三维模型V04 | 进行中 | feature/model-annular-v04存在GLB/BLEND、预览、契约和脚本。 | 该分支落后主分支，禁止直接合并；从最新main移植模型提交并验证meshName映射与浏览器回归。 |
| DX-CT02 4G/蓝牙/GNSS | 后置 | 实物模块已到手，拟预留USART3作为独立通信扩展。 | 未核验准确型号、电压和AT指令；不得阻塞M1/M2和9月10日MVP。 |
| K210/视觉/TriviumDB | 后置 | K210可视化模块1个已纳入V3.5硬件清单；视觉仍是后续扩展。 | 尚未实现；接口、电源和视觉事件协议待核验，不作为当前告警或联动依据。 |
| 语音/新增执行器与待核验模块 | 待冻结 | SU-03T1×1、JQC-3FF-S-Z×1、12V四线风机×2、24V水泵×1、DCP-3620×1已纳入V3.5硬件台账。 | SU-03T1、DCP-3620及水泵的规格/接口未冻结；水泵当前不进入水浸演示；所有新增模块须完成数据手册、供电和台架测试。 |
| V3.5多传感器接口与供电 | 缺项待补 | 六类传感器各5个已冻结，共30个传感器本体；其中MQ类15个、ME2-O2 5个、温湿度5个需纳入采集矩阵。 | 需补多通道ADC/模拟调理、SHT30多路复用或DHT22 GPIO方案、MQ加热/采样电源、两路风机PWM/TACH接口、端子/标签和分域供电容量核算。 |

### 当前关键判断

ESP8266并非待开发项：真实遥测上云已经成功，下一步重点是留存证据、补可靠性，并把真实数据送入Django/PostgreSQL。

M1的最大缺口是本地执行器与安全状态机；M2的最大缺口是业务平台入库、前端实时展示和完整下行回执。

DX-CT02适合作为MVP后的4G备链路、蓝牙调试和户外GNSS扩展，不替换当前已跑通的ESP8266主链路。

## 15.6 后续执行计划与里程碑（2026-08-29更新）

执行顺序固定为：先完成断网可工作的现场安全闭环，再贯通Django业务数据闭环，随后补下行控制、场景与三维模型，最后开展4G/蓝牙/GNSS和视觉智能扩展。

| 日期/门槛 | 核心任务 | 完成/验收标准 | 主责与协作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8/29 M0 | 归档ESP与IoTDA成功证据；冻结架构、BOM和引脚。 | 证据含接线、启动/#STATUS/#PUBLISHED、Broker与IoTDA截图、时间和提交哈希；USART2=ESP、USART3=DX-CT02预留、USART1=RS485/调试方案复核；执行器引脚及供电保护冻结。 | 车晨星主责；闵昊、王为、胡雨皓协作 |
| 8/30 | 完成蜂鸣器、继电器、风机、WS2812驱动和本地安全状态机；开展水位与振动标定。 | 断网时阈值仍可触发声光/风机并安全恢复；记录干燥、浅水、目标水位、恢复点，形成阈值/回差/持续时间；SW-420完成真实触发和误报测试。 | 闵昊/王为主责；胡雨皓验收 |
| 8/31 M1 | 完成台架验收并冻结v0.1-bench。 | 采集、TFT、执行器、ESP遥测、本地安全、断Wi-Fi、重启恢复均通过；核心动作连续3次成功，综合运行30分钟；证据与缺陷清单入库。 | 车晨星组织；全员会签 |
| 9/1-9/2 | 实现MQTT/IoTDA到Django遥测适配器。 | 订阅真实主题，映射metric→metricKey，生成稳定eventId，补齐recordedAt/unit/quality/transport=wifi；POST /api/telemetry/，按eventId幂等重试并写入PostgreSQL。 | 王露帆主责；胡雨皓测试 |
| 9/2-9/3 | 补离线缓冲与下行命令闭环。 | 遥测保留至#PUBLISHED或等效确认；STM32用UART中断/DMA解析MQTT¦topic¦payload，支持cmdId去重、超时、白名单、互锁优先和cmd_ack；覆盖断路由/Broker/IoTDA及各节点重启。 | 闵昊/王露帆主责；胡雨皓验证 |
| 9/4 M2 | 冻结接口v0.2并完成端到端验收。 | 真实遥测经Django/PostgreSQL在Vue 3/Three.js展示并自动告警；平台命令经IoTDA/本地MQTT到STM32执行器并返回cmd_ack；重复、过期和非法命令均安全拒绝。 | 车晨星验收；王露帆、闵昊交付 |
| 9/5-9/7 M3 | 完成四个真实场景与V04三维模型集成。 | 优先完成渗水/积水、温度、振动/门禁、通信中断；气体仅在专用传感器和隔离模拟条件具备时加入。V04从最新main移植，meshName、资产映射和浏览器回归通过。 | 史润佳/胡雨皓场景；王露帆模型 |
| 9/8-9/10 MVP | 完成闭环演示、回归、证据和v0.5-mvp。 | 每个核心场景连续3次成功；断网、重连、重启、急停和互锁通过；遥测—告警—定位—联动—工单—恢复—关闭全链路可复验。 | 车晨星组织；全员 |
| 9/11-9/18 M5 | 实体、PCB/接口背板、模型与软件集成。 | 不破坏开发板回退链路；完成装配、线束、标签、电源保护和模型位置校准；关闭主要装配缺陷。 | 王为主责；闵昊、王露帆协作 |
| 9/19-9/22 M6 | 在不影响MVP的前提下验证DX-CT02扩展。 | 先确认型号、供电、UART逻辑与AT手册，再依次完成AT、4G MQTT、蓝牙调试、户外GNSS；最后验证Wi-Fi→4G故障切换。未通过则保留为后续扩展。 | 闵昊主责；车晨星把关 |
| 9/23-9/25 M7 | 稳定性、失败注入与候选版本。 | 完成4小时运行、消息丢失/重复/乱序、网络切换、节点重启、安全互锁和数据恢复测试；P0/P1缺陷为0，冻结v0.8-rc。 | 胡雨皓主责；全员整改 |
| 9/26-9/30 | 最终交付、答辩与归档。 | 统一固件、平台、模型、数据库schema、图纸、测试证据、部署手册和演示脚本版本；完成v1.0-final与会签。K210/视觉/TriviumDB转入后续路线。 | 车晨星主责；全员会签 |

## 15.7 责任聚焦与并行安排（本轮）

车晨星：冻结接口/BOM，归档云端证据，组织M1/M2验收和版本标签。

王为：执行器接线、供电分区、驱动保护与实体集成。

闵昊：STM32本地状态机、UART接收、命令状态机、缓冲与恢复。

王露帆：MQTT/IoTDA→Django适配器、PostgreSQL入库、Vue/Three.js实时闭环。

胡雨皓：标定、失败注入、幂等、下行、安全互锁和场景测试。

史润佳：报警—工单—处置—复核—关闭SOP、演示脚本与证据记录。

范围控制：在M2和9月10日MVP完成前，不让DX-CT02、K210、视觉LLM、TriviumDB、复杂云服务或非核心界面美化占用关键路径。新增需求必须说明替代项、工期影响和回退方案。

# 16 测试与验收计划

## 16.1 测试层级

| 层级 | 对象 | 进入条件 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元/台架 | 传感器、驱动、执行器和后端模块 | 接口和样件可用 | 正常、边界、断线和错误用例通过 |
| 接口 | UART、MQTT、JSON、WebSocket和数据库 | 双方接口版本一致 | 字段、超时、重复、重连和错误码通过 |
| 集成 | 实体到三维与控制回路 | 单元测试通过 | 端到端时延、回执、定位和联动通过 |
| 场景 | 7个异常和完整运维闭环 | 安全检查通过 | 每个场景连续演示3次成功 |
| 系统 | 稳定性、性能、安全、恢复和部署 | 关键缺陷关闭 | 指标达标，无阻断缺陷 |
| 验收 | 全部交付物 | 候选版本冻结 | 清单、证据、演示和文档会签 |

## 16.2 关键测试用例

| 编号 | 测试 | 预期结果 | 追踪 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | 多气体基线 | CH₄、CO、O₂环境值合理、通信稳定、质量good | H-05至H-07/FR-001 |
| TC-02 | 甲烷异常模拟 | 隔离模拟盒输出越限值后C区定位、风机和声光动作 | S1/FR-003/006 |
| TC-03 | CO/氧气恢复 | 退出模拟后按恢复条件转RECOVERED，不立即跳变 | FR-007 |
| TC-04 | 真实管廊渗水/积水 | 从顶板/侧壁预设渗水点向接水盘加入少量清水，水浸触发三维定位和声光报警 | S2/FR-003 |
| TC-05 | 高水位保护 | 高水位时停止滴水演示，提示人工吸水并复核 | 安全互锁 |
| TC-06 | 温度异常 | 温度达到阈值，切断加热并通风；50℃硬保护有效 | S4 |
| TC-07 | 烟感 | 测试气雾触发干接点，报警和工单链路正确 | S5 |
| TC-08 | 风机反馈故障 | 命令开启但无转速，识别故障而非显示运行 | S6 |
| TC-09 | 非授权开门 | 无有效工单时开门报警；有任务时记录但不报警 | S7 |
| TC-10 | 通信中断 | 平台30秒内判离线，三维置灰，现场保护继续 | S8 |
| TC-11 | 自动重连 | 恢复Wi-Fi后15秒内上线并发布正确状态 | NFR可靠性 |
| TC-12 | 命令去重 | 重复cmdId只执行一次并返回同一结果 | MQTT QoS1 |
| TC-13 | 命令超时 | 设备未回执时平台显示TIMEOUT，不伪装成功 | FR-004 |
| TC-14 | 三维映射 | 每个核心资产逐一触发，定位均与实体标签一致 | O-01 |
| TC-15 | 工单闭环 | 报警→确认→派单→处置→复核→关闭字段完整 | O-04 |
| TC-16 | 权限 | 访客不能控制，值班员受互锁，管理员操作有审计 | FR-012 |
| TC-17 | 页面刷新 | 刷新后报警、工单和执行器状态不丢失 | NFR可靠性 |
| TC-18 | 连续运行 | 4小时无崩溃，遥测缺失率≤1%，无持续内存增长 | O-05 |
| TC-19 | 急停 | 急停立即切执行器，平台记录；复位前拒绝开启 | 安全 |
| TC-20 | 重新部署 | 按手册在干净电脑启动并完成基础场景 | 可复现性 |

## 16.3 缺陷等级

| 等级 | 定义 | 最终验收要求 |
| --- | --- | --- |
| P0 阻断 | 安全风险、无法启动、核心场景完全不可用 | 必须为0 |
| P1 严重 | 数据/控制错误、三维定位错误、闭环无法完成 | 必须为0 |
| P2 一般 | 有绕行方案但影响体验或文档 | 原则上关闭；遗留须有明确说明 |
| P3 轻微 | 文字、样式和低影响问题 | 记录后可纳入后续 |

## 16.3 工程二审补充验收矩阵

| 功能 | 实现方式 | 测试方法 | 量化指标/验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本地安全闭环 | STM32状态机与硬件急停 | 断开网络后分别触发MVP三场景 | 每场景连续3次成功；本地报警与联动不中断 |
| 水浸保护 | 水探针+浮球双通道 | 受控滴水，分别触发探头和浮球 | 滴水量、响应时间与恢复时间【需按实物确认】；高水位独立触发保护 |
| 风机运行 | 使能/PWM+转速或INA219反馈 | 断开反馈或模拟卡转 | 命令开启后无有效反馈必须生成故障；有效阈值【需按风机规格确认】 |
| 通信可靠性 | 本地MQTT、cmdId、重连与回执 | 断网、恢复、同cmdId重复投递、超时 | 本地功能不中断；重连时间【建议≤15秒，需确认】；重复命令不得重复执行 |
| 三维定位 | 资产编码、nodeId、GLB网格映射 | 逐一触发关键资产 | 关键资产100%定位正确；记录资产清单与截图 |
| 稳定性 | 版本冻结后长时运行 | 记录采样数、丢失数、崩溃数和日志 | 连续运行时长、丢失率与延迟【需确定测量方法后确认】 |
| 云端网关 | 本地网关MQTTS接入IoTDA | 一台CTRL-01完成上行、命令和断网回退 | 凭据不入库；云端不可用时本地闭环仍通过 |

## 16.4 验收证据

测试记录包含版本、日期、环境、步骤、实际值、截图/视频、结果和测试人。

每个强制场景保留实体全景、三维定位、报警详情、联动反馈、工单和恢复关闭六类证据。

传感器标定/对比记录、气体安全检查、接水盘隔离/滴水量检查和急停测试单独归档。

最终版本使用Git标签，文档、固件、前后端、模型、数据库schema和部署包使用同一版本号。

# 17 预算与采购计划

## 17.1 预算基线

| 类别 | 估算区间(元) | 控制策略 |
| --- | --- | --- |
| 控制、传感与执行器 | 1100-2200 | V3.5已增加六类传感器各5个、两块ESP8266、两台四线风机、K210、SU-03T1、DCP-3620、继电器与水泵；实际总额待型号和供应商报价复核。 |
| 积水演示与气体监测模块 | 1080-3370 | 气体/烟雾/火焰/温湿度传感器均按每类5个；水泵仅库存登记，不改变“无循环水路”边界。 |
| 结构与外协加工 | 600-1400 | 先纸板/简模校核，再下单亚克力和3D打印 |
| PCB、线材、端子和备件 | 300-650 | PCB两套；高故障率连接件留备件 |
| 预留与价格波动 | 待V3.5全部器件完成型号、电压与报价核验后更新 | 不把未核验的DCP-3620或水泵用途计入固定预算；以实际报价和安全评审为准。 |
| 项目预计总额 | 待V3.5询价后更新 | 现有区间未包含全部新增数量与待核验模块；取得型号、数量、交期和报价后统一复核。 |

## 17.2 采购优先级

| 优先级 | 8月27日前下单 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 甲烷MQ-4、CO MQ-7、ME2-O2、MQ-2烟雾、火焰、SHT30/DHT22传感器（每类5个）、多通道ADC/调理、MQ加热驱动、SHT30多路复用或DHT22 GPIO、STM32板、ESP8266-01S×2、烟感、水浸和高水位 | 决定核心场景且数量已按V3.5冻结；传感器本体与采集/供电接口必须成套到位后再做逐件通电、通信和合理性测试。 |
| P1 | JQC-3FF-S-Z继电器、12V四线风机×2、低压电源/保护、端子、线材、高边接水盘、滴水器和吸水材料 | 影响台架集成与安全 |
| P1 | K210、SU-03T1、DCP-3620与24V水泵（仅登记及规格核验，不得挤占MVP安全闭环） | 接口/安全边界待确认；24V水泵不得用于当前水浸演示。 |
| P2 | 状态灯、装饰件、标签和美化 | 不阻塞MVP，可后补 |

## 17.3 到货验收

核对型号、接口、电压、数量、外观、资料和退换期限；拍照并登记设备台账。

传感器到货24小时内完成通电、通信和合理性测试；风机完成空载/带载测试。

外协件按尺寸、孔位、平整度、透明度和装配间隙验收，不合格立即反馈商家。

未经过到货测试的器件不得焊接到最终PCB。

# 18 风险管理

| 编号 | 风险 | 概率 | 影响 | 应对 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 专用气体传感器到货晚或接口不兼容 | 高 | 高 | 8/27前下单；先用隔离信号模拟盒完成链路联调；最终验收前完成真实环境基线和通信验证 | 车晨星 |
| R2 | 外协结构延期或尺寸错误 | 中 | 高 | 先做1:1纸板样机校核；一体底座；按总装±5 mm、孔位±0.5 mm控制并预留1-2 mm装配间隙 | 王为 |
| R3 | ESP8266通信不稳定 | 中 | 高 | 固定供电、自动重连、USB串口后备、本地Broker | 闵昊 |
| R4 | PCB首版错误 | 中 | 高 | 原理图双人评审、2套板、保留开发板台架回退 | 王为 |
| R5 | 气体传感器预热、漂移或交叉敏感 | 中 | 中 | 按数据手册预热；记录基线；隔离信号模拟用于异常链路验收；不以演示阈值作安全结论 | 胡雨皓 |
| R6 | 积水损坏电路 | 低 | 极高 | 高边接水盘、控制箱抬高、急停、高水位保护、滴水量限制和展示前检查 | 王为 |
| R7 | 三维模型过大卡顿 | 中 | 中 | 对象合并、纹理压缩、LOD/关闭阴影、15MB目标 | 王露帆 |
| R8 | 软硬件接口频繁变化 | 高 | 高 | 8/27冻结v0.1；字段/引脚变更必须评审并同步文档 | 车晨星 |
| R9 | 单人软件任务过重 | 高 | 高 | 胡雨皓支援模型映射，史润佳负责业务规则和数据录入，车晨星支援文档 | 车晨星 |
| R10 | 安全要求与场地规定冲突 | 中 | 极高 | 演示前向场地负责人说明仅使用信号模拟、测试气雾和少量滴水；不允许烟雾气雾则改为烟感干接点模拟 | 车晨星 |
| R11 | 临近截止新增功能 | 高 | 中 | 变更控制；华为云基础设施可并行准备，但真机IoTDA接入不得挤占核心MVP联调时间 | 车晨星 |
| R12 | 成员缺席/任务阻塞 | 中 | 高 | 主责文档化、关键任务双人知情、每日提交、备份和交叉评审 | 全员 |
| R13 | 云账号、区域、权限或设备凭据未按时具备 | 中 | 中 | M0确认账号与区域；使用IAM最小权限；先保留本地演示和本地Broker回退，不把凭据提交仓库 | 车晨星/王露帆 |
| R14 | ESP8266与IoTDA MQTTS直接接入不兼容 | 高 | 高 | 固定为本地网关转发；若改为直连，必须更换并台架验证支持TLS的通信模块 | 王露帆/闵昊 |
| R15 | 开发板调试接口被复用配置关闭 | 中 | 高 | SYS固定Serial Wire；PCB保留SWD/NRST/BOOT0；每次CubeMX改动后复测ST-Link | 闵昊/王为 |

## 18.1 风险升级规则

影响9月10日MVP的阻塞超过4小时，主责立即报告项目组长并提出回退方案。

涉及水、电、气体和加热安全的问题立即停止相关测试，不以进度为由继续。

关键器件交期无法保证时，在24小时内完成替代器件接口评估并更新BOM。

风险关闭必须有验证证据；仅说明“已注意”不能关闭。

# 19 交付、版本与仓库管理

## 19.1 最终交付清单

| 编号 | 交付物 | 最低内容 | 主责 |
| --- | --- | --- | --- |
| D01 | 实体样品 | 干燥管廊、传感器、执行器、接水盘与滴水演示点、多气体监测安装位、控制箱、标签 | 王为 |
| D02 | 嵌入式源代码 | STM32工程、驱动、配置、编译说明、固件bin/hex | 闵昊 |
| D03 | 通信与平台源代码 | 本地Broker配置、后端、数据库迁移、Web前端、华为云部署配置与启动脚本 | 王露帆 |
| D04 | 三维资产 | Blender源文件、GLB、纹理、命名表和映射配置 | 王露帆/胡雨皓 |
| D05 | 硬件设计 | 原理图、PCB、Gerber、BOM、接线图、端子表和装配图 | 王为 |
| D06 | 项目计划书 | 范围、架构、分工、进度、预算、风险和验收 | 车晨星 |
| D07 | 需求规格书 | 用例、功能/非功能需求、业务规则和追踪矩阵 | 车晨星/史润佳 |
| D08 | 系统设计书 | 硬件、固件、平台、数据库、三维和安全设计 | 各模块主责 |
| D09 | 接口文档 | I/O、引脚、MQTT、JSON、REST/WebSocket、错误码 | 闵昊/王露帆 |
| D10 | 测试报告 | 用例、结果、缺陷、性能、稳定性、安全和验收证据 | 胡雨皓 |
| D11 | 部署与使用手册 | 本地与华为云安装、启动、配置、备份、恢复、IoTDA接入、演示和故障处理 | 史润佳 |
| D12 | 演示材料 | 演示脚本、演示视频、汇报材料、现场安全检查表 | 全员 |
| D13 | 发布归档 | 版本说明、许可证清单、第三方来源、数据库样例和最终标签 | 车晨星 |

## 19.2 仓库建议结构

utility-tunnel-digital-twin/ firmware/ STM32CubeIDE工程、驱动、协议和固件发布 hardware/ 原理图、PCB、Gerber、接线图、结构加工文件 model/ Blender、GLB、纹理和资产映射 apps/web/ Vue 3 + Three.js前端 backend/ Django后端、REST API、PostgreSQL迁移 deploy/ Mosquitto、配置、启动/停止和备份脚本 docs/ 计划、需求、设计、接口、测试、部署、演示 test/ 测试数据、自动化脚本和验收证据索引 README.md 项目概述、快速启动、目录和版本

## 19.3 Git工作流

main只保存可演示版本；develop用于集成；feature/firmware、feature/hardware、feature/web3d、feature/ops等分支承载工作。

提交信息使用feat/fix/docs/test/chore前缀并说明模块；禁止一次提交混合大量无关改动。

合并到develop至少由一名非作者检查；涉及接口必须由接口另一方确认。

里程碑标签建议：v0.1-bench、v0.5-mvp、v0.8-rc、v1.0-final。

仓库保持私有协作；不得提交Wi-Fi密码、MQTT密码、个人信息、气体供应商账户或大型临时文件。

## 19.4 完成定义

Definition of Done：交付物已进入仓库；版本可构建/可打开；自测通过；接口与说明同步；验收人检查；不存在未说明的P0/P1缺陷；安全检查和演示回退方案齐备。

# 附录A 建议I/O分配（冻结前复核开发板原理图）

| 资源 | 建议用途 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| USART1 | 调试串口/日志 | 连接USB转串口；生产日志可降级 |
| USART2 | ESP8266串口-MQTT桥 | DMA接收+空闲中断，独立复位脚 |
| I²C1 | SHT30、INA219 | 核对地址；总线短线并配置上拉 |
| TIM3 CH1 | 风机PWM | 频率按风机规格确认 |
| TIM3 CH2 | 风机转速输入 | 定时测频 |
| GPIO输入 | 烟感、水浸、高水位、门磁、急停反馈 | 光耦/上拉/去抖，急停另有硬件链路 |
| GPIO输出 | 风机使能、灯、蜂鸣器 | 经MOSFET/继电器，不直接驱动负载 |
| 1-Wire GPIO | 3个DS18B20 | 唯一ROM绑定区域，强上拉视线长评估 |
| ADC | 预留压力/模拟量接口 | 本期不作为强制测点 |
| SWD | 下载和调试 | PCB必须保留标准接口和地 |
| IWDG | 独立看门狗 | 仅健康任务完成后喂狗 |

# 附录B 需求追踪样例

| 需求 | 设计 | 负责人 | 测试 | 交付 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-001真实采集 | H-03至H-11、固件Driver | 王为/闵昊 | TC-01至TC-09 | D01/D02/D05 |
| FR-003本地联动 | 现场联动优先级与互锁 | 闵昊 | TC-02至TC-06、TC-19 | D02/D09 |
| FR-006三维定位 | assetId-meshName映射 | 王露帆 | TC-14 | D03/D04 |
| FR-007报警 | 报警状态机和组合规则 | 史润佳/王露帆 | TC-02/03/15 | D03/D07 |
| FR-008工单 | 工单四阶段流转 | 史润佳/王露帆 | TC-15 | D03/D11 |
| O-05稳定运行 | 重连、看门狗、WAL、状态持久化 | 闵昊/王露帆 | TC-11/17/18 | D02/D03/D10 |

# 附录C 演示脚本（8-10分钟）

| 时间 | 操作 | 界面/实体表现 | 讲解重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0:00-1:00 | 启动并展示正常巡检 | 三维全景绿色，实时值和设备在线 | 实体与三维编码一致 |
| 1:00-3:00 | 执行多气体异常模拟 | C区聚焦，甲烷/CO/氧气异常、风机和声光联动 | 真实传感器在线，隔离信号模拟异常，禁止释放危险气体 |
| 3:00-4:30 | 确认报警并生成工单 | 事件时间线和工单出现 | 确认不等于关闭 |
| 4:30-6:00 | 执行真实管廊渗水/积水 | 水浸、高水位、三维定位和声光报警 | 顶板/侧壁少量滴水、传感器触发和设备反馈 |
| 6:00-7:30 | 处置与恢复 | 退出模拟/停止滴水，通风并人工吸水，数值恢复 | 恢复保持时间和复核 |
| 7:30-9:00 | 关闭工单并查看历史 | 报警关闭、曲线和完整记录 | 闭环和可追溯性 |
| 9:00-10:00 | 展示断网或风机故障 | 设备置灰或故障，现场保护仍运行 | 故障降级和系统可靠性 |

# 附录D 参考标准、官方资料与开源项目

资料使用原则：标准用于理解运维服务和工程边界，器件参数以制造商数据手册为准，开源项目用于选型与复用。样品不宣称达到真实工程认证。访问日期为2026年8月25日至8月27日。

| 序号 | 资料 | 地址/说明 |
| --- | --- | --- |
| [1] | GB/T 38550-2020《城市综合管廊运营服务规范》（国家标准全文公开系统） | https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/std/newGbInfo?hcno=AA5494CE3C03C754178DD38EB5FA7ED9 |
| [2] | STMicroelectronics, STM32F103RC product page and datasheet | https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32f103rc.html |
| [3] | STMicroelectronics, STM32CubeF1 official repository | https://github.com/STMicroelectronics/STM32CubeF1 |
| [4] | Espressif, ESP8266 ESP-AT MQTT Commands | https://docs.espressif.com/projects/esp-at/en/release-v2.2.0.0_esp8266/AT_Command_Set/MQTT_AT_Commands.html |
| [5] | OASIS, MQTT Version 3.1.1 | https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/os/mqtt-v3.1.1-os.pdf |
| [6] | OSHA, Underground Construction: Gases, oxygen and testing requirements | https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1926/1926.800 |
| [7] | Sensirion, SHT3x-DIS datasheet | https://sensirion.com/media/documents/213E6A3B/63A5A569/Datasheet_SHT3x_DIS.pdf |
| [8] | Eclipse Mosquitto official repository | https://github.com/eclipse-mosquitto/mosquitto |
| [9] | MQTT.js official repository | https://github.com/mqttjs/MQTT.js |
| [10] | three.js official repository and GLTFLoader docs | https://github.com/mrdoob/three.js |
| [11] | Vue 3 official repository | https://github.com/vuejs/core |
| [12] | Express official repository | https://github.com/expressjs/express |
| [13] | ThingsBoard official repository（架构参考，不作为本期平台底座） | https://github.com/thingsboard/thingsboard |
| [14] | NIOSH, Carbon monoxide: Immediately Dangerous to Life or Health | https://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0105.html |
| [15] | NIOSH, Methane safety reference | https://www.cdc.gov/niosh/media/pdfs/2026/03/2006-127.pdf |
| [16] | 项目参考资料.docx（用户提供，综合管廊传感与系统集成候选项） | 内部资料，不作为未经核验的强制参数 |
| [17] | 华为云 ECS 安全组与 IoTDA 设备接入官方文档 | 见 docs/华为云部署方案.md（含官方地址与接入约束） |

# 附录 E 已到货硬件台账与接入边界（2026-08-25）

以下器件依据实物照片及项目组补充型号登记为已到货。未提供芯片丝印、工作电压、驱动芯片或有效电平的项目仍标记为“待上电核验”；未核验前不得按推测直接接入STM32或最终PCB。

| 资产 | 现有实物/识别 | 项目建议用途 | 接入与限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| H-01 | STM32F103RCT6开发板（已到货） | 现场控制器、采集与本地联动 | 以开发板完成MVP；USART1调试，USART2接ESP8266；最终PCB保留SWD和同等接口。 |
| H-02 | WS2812B类5V RGB灯带（照片可见+5V/DIN/GND） | 管廊分区状态、报警与通行指示 | 单线数据口；最终PCB加330Ω数据串联电阻、5V电源去耦，并评估3.3V到5V电平转换。 |
| H-03 | 1.44寸ST7735S TFT显示屏（实物接口：GND/VCC/SCL/SDA/RES/DC/CS/BLK） | 控制箱本地状态页、网络/报警/数值显示 | 按实物确认驱动芯片、VCC、背光与初始化参数；当前固件为软件SPI，最终PCB评估硬件SPI。 |
| H-04 | 水位传感器（实物探针：S/+/-） | 接水盘泄漏触发 | 可作真实积水演示的辅助传感器；电极长期浸水易电解腐蚀，建议周期供电采样，并保留浮球高水位作硬件保护。 |
| H-05 | 土壤传感器 | 接水盘辅助湿度/积水趋势验证 | 上电确认是否带比较器及AO/DO接口；裸金属电极易腐蚀，不能单独作为安全联锁依据。 |
| H-06 | DHT11温湿度模块 | 教室环境温湿度展示、基础联调 | 单总线数字输入；精度和响应能力有限。管廊核心温湿度仍以SHT30/SHT3x为采购优先项。 |
| H-07 | SW-420常闭型震动传感器 | 模拟外部振动/设备异常的扩展演示 | 数字GPIO输入；台架确认常态/触发电平、消抖时间与阈值旋钮设置，不作为结构安全监测结论。 |
| H-08 | JQC-3FF-S-Z 1路继电器模块（1个） | 风机或照明等低压负载通断 | 继电器触点与MCU低压侧隔离；仅控制样品低压负载。须核验线圈/触发电平、触点额定值及感性负载保护。 |
| H-09 | 12V四线风机（2个） | 通风联动与风机故障场景 | 逐台确认额定电压、电流、PWM、TACH与转向；MCU不得直接带电机，须配置驱动与反馈。 |
| H-10 | 小型风机及IN-A/IN-B驱动板（具体芯片待核验） | 通风联动与风机故障场景 | 先测额定电压、电流和驱动板逻辑；MCU不得直接带电机。需增加转速或电流反馈才可实现“风机失效”可靠判断。 |
| H-11 | HC-05蓝牙串口模块（不使用） | 不纳入当前项目 | JDY-31/HC-05类蓝牙串口模块均不进入当前通信、演示或验收链路；核心通信固定采用ESP8266+MQTT。 |
| H-25 | 单面万用PCB板（5×7cm） | 台架转接、小型接口板试制 | 用于原型验证和焊接转接；最终交付仍应提供原理图、PCB、Gerber和BOM。 |
| H-26 | 传感器数量基线：ME2-O2、MQ-7、MQ-4、MQ-2、火焰、SHT30/DHT22，各5个 | 多点传感与冗余/对照台架 | 所有模块上电前核验电压与输出逻辑；异常演示遵守隔离信号模拟、合规烟感测试与禁止危险气体/明火的安全边界。 |
| H-27 | K210可视化模块（1个） | 后续视觉事件扩展 | 不进入当前报警联动关键路径；先确认供电、摄像头、串口/网络协议与隐私边界。 |
| H-28 | SU-03T1语音识别模块（1个） | 后续本地语音交互 | 先确认供电、离线词表与UART/IO协议；语音命令不得绕过安全互锁或人工确认。 |
| H-29 | DCP-3620（1个） | 用途待核验 | 未提供数据手册；不得假定其功能、电压、接口或接入位置。 |
| H-30 | 24V水泵（1个） | 库存硬件，当前不接入水浸演示 | 禁止连接建筑给水或形成循环水路；若启用，须走独立受保护电源、水电隔离和安全变更评审。 |
| H-31 | ESP8266-01S Wi-Fi模块（2个） | 1主1备的Wi-Fi/MQTT链路 | 主模块已用于USART2；备用模块替换前必须完成供电、固件、联网和重连台架验证。 |
| H-32 | 多传感器接口缺项：多通道ADC/调理、MQ加热驱动、SHT30 I²C复用或DHT22 GPIO、风机PWM/TACH、端子线束 | 使六类各5个传感器与两台风机可安全接入 | 未补齐前不能宣称30个传感器均可被STM32稳定采集；所有5V/12V/24V与3.3V域须分区、保险和校验。 |

## 附录 E.1 基于现有硬件的MVP接入优先级

立即接入：H-01控制器、H-04水位、H-06温湿度、H-08蜂鸣器、H-09继电器、H-10风机、H-02灯带和H-03显示屏；每种器件先单独台架验证再进入总线。

作为扩展：H-07震动和H-05土壤传感器。它们可丰富演示，但不应占用燃气管道泄漏、管廊渗水/积水、三维定位和运维闭环的关键工期。

仍需采购：甲烷、CO、氧气专用传感器，SHT30/SHT3x（核心温湿度）、浮球高水位、烟感、高边接水盘、滴水器、吸水材料及隔离信号模拟盒；ESP8266仅按备件余量补充，不作为当前阻塞项。

接线原则：所有GPIO先确认3.3V逻辑；传感器/执行器电源与MCU电源分区；风机、继电器和灯带的5V/12V电源按实际电流留余量，共地仅在控制侧单点连接。

# 批准与执行

执行结论：本计划以9月10日可运行MVP和9月30日完整交付为双基线。任何成员发现技术、安全、交期或接口条件与计划不一致，应在当天提出并记录，不得在未评估影响的情况下静默改变方向。

| 角色 | 姓名 | 确认内容 | 日期/签字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目组长 | 车晨星 | 范围、进度、资源和最终验收 |  |
| 软件工程师 | 王露帆 | 平台、Web三维和软件交付 |  |
| 运维工程师 | 史润佳 | 运维流程、规则、部署和SOP |  |
| 硬件开发工程师 | 王为 | 实体、硬件、PCB和安全结构 |  |
| 测试工程师 | 胡雨皓 | 测试、缺陷、证据和验收 |  |
| 嵌入式工程师 | 闵昊 | 固件、通信和现场联动 |  |