项目计划书

综合管廊数字孪生运维实体样品

真实传感 · STM32控制 · Web三维定位 · 运维闭环

| 文档属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本 | V2.2（硬件型号确认版） |
| 计划周期 | 2026年8月25日 - 2026年9月30日 |
| 阶段目标 | 9月10日前完成主要功能；9月30日前完成全部交付 |
| 项目范围 | 仅负责综合管廊模块，不扩展至其他独立管网模块 |
| 团队规模 | 6人，岗位保持不变 |
| 文档状态 | 需求基线已确认，可进入实施 |

编制日期：2026年8月25日

# 文档控制与决策基线

已确认方向：只建设综合管廊模块；采用真实传感器和真实控制设备；STM32F103RCT6为现场主控；Web端建立与实体一一映射的三维模型；教室可联网，但系统核心功能须支持局域网独立运行；所有列明交付物均纳入最终范围。

| 决策项 | 已确认内容 | 实施含义 |
| --- | --- | --- |
| 业务目标 | 完整的管廊运维流程 | 不能只做数据大屏，必须形成监测、报警、联动、工单、处置、复核、归档闭环 |
| 实体展示 | 教室桌面展示，由方案统一把控 | 优先考虑运输、透明可视、低压安全、模块化装配和故障复现 |
| 采集与控制 | 真实信息、真实设备 | 传感器、泵、风机、阀、灯和声光报警均接入现场控制器 |
| 泄漏 | 必须具备 | 同时安排安全CO₂示踪气体泄漏和真实循环水泄漏两个场景 |
| 主控 | STM32F103RCT6 | 原型期使用现成开发板；冻结接口后制作并焊接定制接口PCB |
| 三维 | Web端三维准确定位 | 实体、测点、设备、模型网格统一编码，告警时自动聚焦和变色 |
| 时间 | 9月10日主要功能，9月30日全部完成 | 采用双基线：MVP基线和最终验收基线 |
| 预算 | 以正常完成为原则 | 不采购制作工具；零部件按可靠性和交付期选择，设置15%备件及浮动 |

## 章节索引

| 章节 | 内容 |
| --- | --- |
| 1-3 | 项目定义、范围、完整运维流程 |
| 4-6 | 需求分析、总体架构、实体样品 |
| 7-10 | 硬件、嵌入式、通信数据、Web三维 |
| 11-14 | 平台、报警联动、安全、团队分工 |
| 15-18 | 进度、测试验收、预算采购、风险 |
| 19及附录 | 交付、仓库规范、I/O、MQTT、场景脚本、资料来源 |

# 1 项目定义

## 1.1 项目愿景

建设一套可在教室稳定运行的综合管廊数字孪生运维实体样品。实体部分真实感知环境与设备状态并执行联动控制；软件部分接收现场数据，在Web三维模型中准确定位异常设备和区域，驱动报警、运维工单、处置复核和历史分析，最终形成可重复演示、可测试、可部署、可继续扩展的完整系统。

## 1.2 可量化目标

| 目标编号 | 目标 | 验收指标 |
| --- | --- | --- |
| O-01 | 实体与三维一致 | 所有关键设备、传感器和区域具备唯一编码；报警点能够自动聚焦到对应三维对象 |
| O-02 | 真实采集 | 至少覆盖温度、湿度、CO₂示踪气体、烟雾、积水/水位、流量、门磁和设备运行状态 |
| O-03 | 真实控制 | 能够控制风机、水泵、泄漏阀、排水泵、照明和声光报警，并返回执行结果 |
| O-04 | 完整运维 | 异常事件从产生到关闭均留痕，具有确认人、工单、处置记录、复核值和关闭时间 |
| O-05 | 稳定运行 | 局域网连续运行4小时无崩溃；关键告警/控制消息不因页面刷新丢失 |
| O-06 | 按期交付 | 9月10日前通过MVP验收；9月30日前完成最终验收和全部文档 |

## 1.3 项目成功定义

演示人员无需修改代码，即可通过安全操作触发水泄漏、气体浓度异常、温度异常、烟雾、门禁和设备故障场景。

Web端在单一界面完成三维定位、数据查看、报警确认、联动状态查看、工单流转和恢复关闭。

断网时局域网仍能运行；联网仅用于后续远程访问或备份，不构成核心依赖。

项目可复现：新电脑按照部署手册能启动系统，新成员按照接线图和BOM能够完成维护。

# 2 项目范围与边界

## 2.1 本期范围

| 工作域 | 纳入内容 |
| --- | --- |
| 实体结构 | 综合管廊舱体、管线支架、透明水路、CO₂测试仓、设备节点、照明、检修口和控制箱 |
| 现场控制 | STM32采集、滤波、阈值、状态机、联动、命令校验、故障保护、通信和日志 |
| 平台软件 | MQTT接入、实时数据、设备台账、报警、工单、控制、历史曲线、审计日志和配置 |
| 数字孪生 | Web三维模型、对象编码映射、状态着色、告警定位、设备弹窗、联动动画和视角导航 |
| 运维流程 | 监测、预警、报警、确认、派单、处置、复核、关闭、查询和统计 |
| 工程化 | PCB接口板、接线图、BOM、部署、测试、演示脚本、视频、源代码和完整文档 |

## 2.2 明确不纳入

供水管网、排水管网、燃气管网、隧道桥梁、井盖等其他独立模块的业务平台。实体管廊内的水管和CO₂示踪气路仅服务于综合管廊运维演示。

面向真实城市部署的防爆认证、消防认证、计量认证、SCADA替代、光纤环网、UWB人员定位、无人机、机器人、区块链和大数据集群。

在教室直接释放甲烷、液化气、丁烷等可燃气体；任何明火、燃烧或高压水喷射演示。

公网高可用、移动App、多租户和大规模设备接入。上述能力只能在核心系统完成后作为扩展。

重要声明：本样品用于验证综合管廊运维信息流、控制流和可视化方法，不是经认证的生命安全或工业控制设备。所有阈值属于样品演示配置，不能直接用于真实管廊。

## 2.3 约束与假设

| 类别 | 约束/假设 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 时间 | 从8月25日至9月30日，制作与软件并行 | 8月27日前冻结BOM；9月10日先交付闭环MVP |
| 人员 | 6人岗位不变，部分阶段允许跨岗支援 | 采用主责+协作+验收责任，不以职位名称代替交付物 |
| 加工 | 外协3D打印、激光切割和亚克力加工 | 提供标准化DXF/STL/STEP和尺寸图；设计可手工修正的装配余量 |
| 工具 | 制作工具不列入采购设备清单 | 仅统计进入样品或被消耗的物料 |
| 网络 | 可联网但没有强制云平台 | 核心服务部署在展示电脑，使用局域网热点或路由器 |
| 安全 | 真实气体和积水须可控、密闭、低压 | 采用认证低浓度CO₂标气、密闭仓、限流和双重断电保护 |

# 3 业务流程与使用场景

## 3.1 完整运维闭环

图1  综合管廊运维事件闭环

实时监测：STM32周期采集传感器、执行器反馈和通信状态，生成带时间戳和质量标志的遥测。

异常判定：现场侧完成快速保护判定，平台侧完成持续时间、组合条件和分级规则判定。

三维定位：平台依据nodeId/assetId映射查找模型网格，变色、闪烁并自动将相机移动到异常位置。

设备联动：现场控制器优先执行安全联动，例如气体异常启动风机、积水启动排水泵、烟雾触发声光报警。

报警确认：值班人员确认收到报警，填写初步判断；确认不等于关闭，异常仍需处置。

工单派发：系统由报警生成工单，记录故障位置、实时值、联动结果、负责人和时限。

现场处置：运维人员执行检查、隔离、排风、排水、复位或更换操作，并记录结果。

恢复复核：传感器值回到恢复阈值且保持规定时间，测试人员/值班人员确认联动设备已复位。

关闭归档：关闭报警和工单，保存完整事件时间线，用于查询、统计和复盘。

## 3.2 角色与权限

| 系统角色 | 允许操作 | 禁止/限制 |
| --- | --- | --- |
| 访客/展示 | 查看三维、实时值、历史和演示场景 | 不能直接控制设备或修改阈值 |
| 值班员 | 确认报警、远程控制、创建工单、填写值班记录 | 关键联动解除需二次确认 |
| 运维员 | 接单、处置、上传结果、申请关闭 | 不能修改设备编码和系统规则 |
| 管理员 | 设备、阈值、用户、场景、映射、日志和数据维护 | 操作全部记录审计日志 |

## 3.3 核心场景清单

| 场景 | 真实触发方式 | 自动联动 | 闭环结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 CO₂示踪气体泄漏 | 向密闭测试仓以限流方式通入认证低浓度CO₂标气 | 气体区红色定位、风机、声光报警 | 确认→气体异常工单→排风→浓度恢复→关闭 |
| S2 水管泄漏 | 打开循环水路泄漏支路阀，使水进入透明接水盘 | 关闭供水/泄漏阀、启动排水泵、B区定位 | 水浸工单→排水→擦干/复位→关闭 |
| S3 温度异常 | 低压限温加热片使局部温度缓慢升高 | 风机、告警灯、关闭加热源 | 温升工单→冷却→温度稳定→关闭 |
| S4 烟雾报警 | 在小型测试罩内使用合规烟感测试气雾 | 声光报警、风机策略按演示配置执行 | 火情检查工单→清除气雾→复核→关闭 |
| S5 风机故障 | 运行命令下断开转速反馈或机械停转 | 设备故障报警，禁止持续重启 | 检修工单→恢复反馈→试运行→关闭 |
| S6 非授权开门 | 未登录运维任务时打开检修门 | 入口区告警、照明开启、事件抓拍位预留 | 安防工单→核查→复位→关闭 |
| S7 通信中断 | 断开Wi-Fi或ESP8266供电 | 现场保护继续，平台设备置灰并报警 | 网络工单→重连→补报状态→关闭 |

# 4 需求分析

## 4.1 功能需求

| 编号 | 名称 | 要求 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-001 | 传感采集 | 采集温湿度、分区温度、CO₂、烟雾、水浸/水位、进出流量、门磁、风机转速和电流 | 必须 |
| FR-002 | 质量标志 | 每个测点包含正常、越限、失联、故障、校准中状态，不能以0代替无数据 | 必须 |
| FR-003 | 本地联动 | 网络不可用时仍能执行气体通风、积水排水和声光报警 | 必须 |
| FR-004 | 远程控制 | Web端控制风机、水泵、阀、灯、蜂鸣器；命令必须有序号、超时和执行回执 | 必须 |
| FR-005 | 设备台账 | 维护区域、设备、测点、执行器、模型网格、接口和状态 | 必须 |
| FR-006 | 三维定位 | 告警触发后三维对象变色、闪烁、聚焦并显示实时值与事件 | 必须 |
| FR-007 | 报警管理 | 支持预警/报警/紧急三级、确认、抑制说明、恢复、关闭和重复报警合并 | 必须 |
| FR-008 | 工单管理 | 报警转工单、负责人、状态、时限、处置记录、复核和关闭 | 必须 |
| FR-009 | 历史趋势 | 查询测点、设备状态、报警和工单时间线，支持CSV导出 | 必须 |
| FR-010 | 场景演示 | 一键进入演示引导，但真实异常必须来自传感器，不允许只改数据库伪造 | 必须 |
| FR-011 | 配置管理 | 阈值、持续时间、恢复差值、联动策略和三维映射可配置 | 必须 |
| FR-012 | 审计日志 | 记录登录、控制、阈值修改、报警确认、工单操作和系统重启 | 必须 |
| FR-013 | 联网扩展 | 预留反向代理、远程访问和数据备份接口 | 后续 |

## 4.2 非功能需求

| 类别 | 指标 |
| --- | --- |
| 性能 | 局域网内遥测到三维更新的95百分位延迟不超过2秒；控制命令到回执不超过2秒；报警规则从满足条件到平台展示不超过3秒。 |
| 可靠性 | 连续运行4小时无崩溃；30分钟综合场景中遥测缺失率不高于1%；Wi-Fi恢复后15秒内自动重连。 |
| 安全性 | 控制命令鉴权、设备白名单、MQTT账号密码、控制二次确认、最小权限；公网开放时必须增加TLS和反向代理。 |
| 可维护性 | 设备、测点和网格编码统一；配置与代码分离；模块可独立替换；关键接线采用端子和标签。 |
| 可用性 | 展示人员在5分钟培训后能够完成场景；所有告警颜色同时配文字和图标，不能只依靠颜色。 |
| 可移植性 | 两段式实体可通过普通教室门并由两人搬运；Web平台提供Windows启动脚本和Docker可选方案。 |
| 可追溯性 | 每项需求对应设计、负责人、测试用例和验收记录；未通过项目不能标记完成。 |

## 4.3 样品阈值基线

阈值原则：下表只用于样品演示和测试。正式实施前应依据具体设备、舱室、传感器说明书和适用标准重新评估。恢复阈值与报警阈值分离，避免边界抖动。

| 测点 | 预警 | 报警/紧急 | 持续时间 | 恢复条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CO₂ | ≥1000 ppm | ≥1500 ppm；演示上限不超过传感器规定测试范围 | 10秒 | <900 ppm保持30秒 |
| 局部温度 | ≥35℃ | ≥40℃；硬件保护50℃ | 5秒 | <33℃保持20秒 |
| 相对湿度 | ≥80%RH | ≥90%RH | 30秒 | <75%RH保持60秒 |
| 水浸 | 探头湿润 | 高水位开关闭合 | 1秒 | 探头干燥且高水位复位10秒 |
| 流量差 | 入口-出口差值超过标定均值15% | 超过25%并与水浸组合 | 5秒 | 差值<10%保持15秒 |
| 风机故障 | 命令开启但转速低 | 命令开启且3秒无有效脉冲 | 3秒 | 连续有效运行10秒 |
| 门磁 | 检修门打开 | 无有效工单/授权时打开 | 1秒 | 关门并人工确认 |
| 烟雾 | 不单设预警 | 探测器干接点动作 | 按探测器逻辑 | 清除测试气雾并人工复位 |

# 5 总体技术架构

图2  系统五层架构

## 5.1 技术选型

| 层次 | 选型 | 理由 | 替代/边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制器 | STM32F103RCT6 + STM32CubeF1 HAL | 满足指定芯片；接口丰富，适合采集、定时、串口和PWM控制 | 不让ESP8266取代主控 |
| 通信 | ESP8266 ESP-AT，UART连接STM32 | 开发快，官方AT支持MQTT发布/订阅，适合短周期 | ESP8266 TLS能力受限；公网阶段再升级 |
| 协议 | MQTT 3.1.1 | 发布订阅适合遥测与命令；Mosquitto成熟轻量 | 告警/命令QoS 1，遥测QoS 0，状态使用保留消息 |
| 后端 | Node.js + Express + MQTT.js + WebSocket | 与Web同语言，接入MQTT和实时推送开发效率高 | 避免引入微服务和消息队列集群 |
| 数据库 | SQLite（WAL模式） | 单机演示足够、部署简单、便于备份 | 若后续多用户/云部署再迁移PostgreSQL |
| 前端 | Vue 3 + TypeScript + Vite | 组件化、维护活跃、适合仪表盘和流程页面 | 不使用已停止维护的Vue 2 |
| 三维 | Three.js + GLB/glTF + Blender建模 | 浏览器直接运行，模型对象可编程映射和交互 | 不采用体量较大的游戏引擎 |
| 部署 | 展示电脑本地服务 + 局域网热点/路由器 | 互联网不可用时仍能演示 | 云部署作为后续增强 |

## 5.2 成熟项目与GitHub复用结论

| 项目 | 成熟能力 | 本项目决策 |
| --- | --- | --- |
| ThingsBoard | 设备管理、规则链、告警和仪表板完整 | 只借鉴实体模型、规则和报警思想；本期不直接部署，避免Java平台与自研三维整合带来的时间成本 |
| Eclipse Mosquitto | 成熟开源MQTT Broker，支持3.1.1/5.0 | 直接采用，作为本地消息中枢 |
| MQTT.js | Node.js与浏览器MQTT客户端 | 后端直接采用；浏览器默认通过后端WebSocket获取业务数据，避免暴露Broker凭据 |
| three.js | 成熟WebGL/WebGPU三维库，支持glTF加载 | 直接采用，实现模型加载、拾取、材质状态和相机定位 |
| Vue 3 | 维护活跃的Web UI框架 | 直接采用，构建运维页面和三维容器 |
| STM32CubeF1 | 官方HAL/LL/CMSIS及示例 | 作为固件底座，禁止复制来源不明的驱动代码 |

# 6 实体样品设计

## 6.1 总体尺寸与结构

图3  实体样品俯视布局建议

| 项目 | 设计值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 总尺寸 | 约1400 × 650 × 550 mm | 适合教室长桌；两段各约700 mm，便于运输和维护 |
| 舱体 | 单舱剖视、三纵向区域 | 范围聚焦综合管廊，不构造其他独立系统 |
| 框架 | 2020铝型材或等效轻型框架 | 稳定、可拆、便于走线和安装透明板 |
| 外壳 | 透明亚克力罩 + 可拆检修门 | 展示内部管线和联动，不让观众接触水路与电路 |
| 底座 | 两段式封闭底座 | 隐藏水箱、泵、电源分配和控制箱；设置接水盘 |
| 供电 | 模型内部仅12V/5V/3.3V直流 | 220V适配器位于模型外部，入口配置保险和急停 |
| 重量 | 目标不超过25 kg | 两人可搬运；最终以加工图和材料实重核算 |

## 6.2 分区与编码

| 区域 | 物理内容 | 主要测点/设备 | 三维编码 |
| --- | --- | --- | --- |
| A区 | 入口、检修门、环境、照明 | SHT30、DS18B20、门磁、照明 | UT-ZA / DOOR-01 / ENV-01 |
| B区 | 透明循环水路、泄漏支路、接水盘 | 双流量、水浸、高水位、循环泵、阀、排水泵 | UT-ZB / PIPE-W01 / LEAK-W01 |
| C区 | CO₂测试仓、风机、烟感和设备区 | SCD40、烟感、风机转速、电流、声光报警 | UT-ZC / GAS-01 / FAN-01 |
| 控制区 | STM32、通信、接口PCB、电源分配 | 控制器状态、网络状态、急停 | CTRL-01 / NET-01 / PWR-01 |

## 6.3 实体与三维一致性规则

每个实体区域、设备、测点和执行器粘贴可见编码标签，编码与数据库asset_id、MQTT nodeId、GLB meshName完全一致。

模型坐标以实体左前下角为原点，单位统一为毫米；导出GLB时按比例换算但不改变对象名称。

可拆部件使用插接端子，接口标签包含电压、信号方向和端口号；禁止只依靠线色判断。

水路、气路和电路物理隔离；所有液体位于接水盘上方，接口PCB高于可能积水位置。

## 6.4 外协加工输出

| 文件 | 内容 | 责任人 | 验收点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构尺寸图PDF | 总装、分段、孔位、板厚和紧固件 | 王为 | 尺寸闭合、可运输、可装配 |
| DXF | 亚克力和底板激光切割轮廓 | 王为 | 单位mm、无重复线、孔径补偿 |
| STL/STEP | 传感器座、管夹、风机罩和测试仓 | 王为/胡雨皓 | 朝向、壁厚、螺孔和装配间隙 |
| GLB | Web三维模型及命名网格 | 王露帆/胡雨皓 | 对象编码、面数、材质和加载性能 |

# 7 硬件系统与物料方案

## 7.1 硬件组成

| 编号 | 名称 | 数量 | 用途/要求 | 估算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H-01 | STM32F103RCT6开发板 | 1 | 原型主控，预留SWD、串口、I²C、SPI、ADC和PWM | 60-120 |
| H-02 | ESP8266 ESP-01S及转接板 | 2 | 1用1备；使用官方ESP-AT，UART连接STM32 | 30-60 |
| H-03 | SHT30温湿度模块 | 1 | A区环境基准测量，I²C | 25-60 |
| H-04 | DS18B20防水温度探头 | 3 | A/B/C区局部温度，一总线，分配唯一ROM | 30-60 |
| H-05 | SCD40 CO₂模块 | 1 | 密闭气体测试仓，I²C；使用规定浓度范围内标气 | 150-300 |
| H-06 | 四线光电烟雾探测器（干接点） | 1 | 12V供电，继电器触点经光耦输入 | 50-120 |
| H-07 | 水浸探头/漏水绳接口 | 2 | 泄漏点和控制箱底部，数字隔离输入 | 30-100 |
| H-08 | 高水位浮球开关 | 1 | 接水盘高高液位独立保护 | 10-30 |
| H-09 | 霍尔流量传感器 | 2 | 循环水路入口/出口，脉冲计数 | 40-100 |
| H-10 | 门磁开关 | 1 | 检修门状态，数字输入 | 5-15 |
| H-11 | 三线12V风机 | 1 | PWM/开关控制及转速反馈 | 35-80 |
| H-12 | 12V循环水泵 | 1 | 透明水路循环 | 40-100 |
| H-13 | 12V排水泵 | 1 | 接水盘自动排水 | 40-100 |
| H-14 | 常闭12V电磁阀 | 2 | 主水路隔离和泄漏支路控制 | 70-180 |
| H-15 | 低压限温加热片+温控熔断 | 1 | 温度异常演示，硬件上限约50℃ | 30-80 |
| H-16 | 声光报警、LED照明/状态灯 | 1批 | 报警、分区和正常照明 | 60-150 |
| H-17 | INA219电流检测模块 | 2 | 风机和泵运行反馈，I²C或分时读取 | 30-70 |
| H-18 | MOSFET/继电器驱动与光耦输入 | 1批 | 感性负载续流、隔离和状态反馈 | 80-180 |
| H-19 | 12V电源、5V/3.3V降压、保险、急停 | 1套 | 分域供电和保护；外部适配器 | 150-300 |
| H-20 | 接口PCB及焊接物料 | 2套 | 1主1备，端子、连接器、丝印和测试点 | 150-350 |
| H-21 | 管路、水箱、接水盘、接头和密封件 | 1套 | 低压循环水路，可拆可排空 | 180-400 |
| H-22 | 认证低浓度CO₂标气、限流器和密闭仓 | 1套 | 只在指导人员控制下使用 | 300-1000 |
| H-23 | 结构材料及外协加工件 | 1套 | 铝型材、亚克力、3D打印支架和紧固件 | 600-1400 |
| H-24 | 线材、端子、标签、热缩管和备件 | 1批 | 不包含制作工具 | 150-300 |

采购说明：以上为2026年8月的区间预算，用于方案控制而非供应商报价。气体标气和外协结构价格受规格、运输和商家影响最大，采购前必须取得链接/报价、交期和接口照片。制作工具不计入本表。

## 7.2 传感器选择逻辑

| 问题 | 设计结论 |
| --- | --- |
| 为什么气体选择CO₂ | 在密闭仓内使用真实、非可燃的认证低浓度CO₂示踪气体，能获得真实浓度变化，同时规避教室释放可燃气体。明确标注为安全示踪，不宣称等同甲烷传感器。 |
| 为什么不用MQ系列作为定量主传感器 | MQ系列适合存在性/趋势演示，但需要长时间预热、受温湿度和交叉气体影响，不能承担准确浓度。项目用数字CO₂传感器作为真实气体数据源。 |
| 为什么水泄漏用多证据 | 单一水浸只能说明地面有水；入口/出口流量差结合水浸和阀状态，可以展示更接近运维逻辑的泄漏确认。 |
| 为什么烟感用干接点 | 四线光电烟感自带检测逻辑，干接点易于隔离接入，避免直接处理敏感模拟信号。 |
| 为什么设备状态含转速和电流 | 只读取控制输出无法证明设备真正运行；转速/电流提供执行反馈，可识别断线、卡转和空转。 |

## 7.3 接口PCB策略

9月10日前使用STM32F103RCT6现成开发板完成MVP，不等待PCB交付。

定制PCB定位为接口与驱动背板：开发板插接、传感器端子、光耦输入、MOSFET/继电器输出、ESP8266接口、电源保护和测试点。这样既能完成PCB设计与焊接，又不把高风险主控最小系统调试压到关键路径。

PCB通过后保留1套面包板/模块化后备链路；若焊接板出现问题，最终展示仍可回退到已验收的开发板方案。

原理图评审必须检查电压域、感性负载续流、ESP8266峰值电流、地线回流、I²C上拉、接口防反接和丝印。

## 7.4 电气安全

| 风险 | 硬件措施 | 软件措施 |
| --- | --- | --- |
| 短路/过流 | 12V入口保险、分支自恢复保险、端子防反接 | 上电自检，异常电流关闭负载 |
| 泵/阀反向电动势 | MOSFET驱动和续流二极管，必要时TVS | 命令互锁和最小启停间隔 |
| 水进入电路 | 接水盘、控制箱抬高、滴水环、接插件向下 | 水浸触发总阀关闭和泵停机/排水策略 |
| 加热过温 | 独立温控开关或温度保险，功率限流 | 50℃硬停止，超时自动断电 |
| 急停 | 物理急停切断执行器12V，主控保持供电记录事件 | 急停状态上报，人工复位后方可重新控制 |

# 8 嵌入式软件设计

## 8.1 软件分层

| 层 | 模块 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| BSP/HAL | GPIO、ADC、TIM、UART、I²C、1-Wire、看门狗 | 完成芯片和板级资源封装 |
| Driver | SHT30、SCD40、DS18B20、流量、烟感、水浸、门磁、INA219、风机 | 统一init/read/self_test接口 |
| Service | 采集调度、滤波、校准、质量标志、报警、联动、命令、事件 | 实现业务状态机 |
| Communication | ESP-AT、MQTT帧、重连、队列、心跳、命令回执 | 与平台可靠交互 |
| Application | main、场景模式、参数管理、设备安全状态 | 组合运行并对外呈现 |

## 8.2 调度周期

| 任务 | 周期/触发 | 超时与降级 |
| --- | --- | --- |
| 数字量扫描 | 10 ms | 连续采样去抖；急停直接硬件生效 |
| 流量脉冲 | 定时器输入捕获 | 2秒无脉冲判无流量，但结合泵命令判断故障 |
| DS18B20 | 1 s | CRC失败3次置故障 |
| SHT30 | 2 s | I²C复位后重试；失败保留最后值并标记stale |
| SCD40 | 5 s | 遵循传感器测量周期，连续失败置离线 |
| INA219 | 500 ms | 越流立即停负载并上报 |
| 遥测发布 | 1 s | 队列满时保留告警和最新状态，丢弃过期普通遥测 |
| 心跳 | 10 s | 平台30秒未收到则判离线 |
| 看门狗 | 主循环周期内喂狗 | 只有全部关键任务健康才喂狗 |

## 8.3 现场联动优先级

| 优先级 | 条件 | 动作 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 急停、过流、过温 | 立即切断相关执行器，不等待网络 |
| P1 | CO₂报警 | 启动风机、声光报警；禁止远程关闭风机，直到恢复并人工确认 |
| P1 | 高水位 | 关闭进水/泄漏阀、停止循环泵、启动排水泵 |
| P1 | 烟感 | 声光报警；切断加热源；风机策略由场景配置且必须解释 |
| P2 | 普通预警 | 状态灯和平台提示，不强制停机 |
| P3 | 远程控制 | 仅在无更高优先级保护且命令合法时执行 |

## 8.4 命令状态机

命令流程为 RECEIVED → VALIDATED → EXECUTING → SUCCEEDED/FAILED/TIMEOUT。每条命令包含cmdId、目标设备、目标状态、发起人、时间和过期时间；STM32必须去重，不能因为MQTT QoS 1重复投递而重复动作。执行后发布带cmdId的回执，平台只在收到回执后更新“已执行”状态。

## 8.5 固件质量要求

禁止在中断中进行长时间I²C/UART通信；中断只记录事件或搬运数据。

所有传感器驱动返回值必须检查，数据结构包含value、timestamp/sequence和quality。

阈值采用参数表，不在业务逻辑中散落魔法数字；参数带版本和CRC。

提供sensor_sim编译选项供无硬件联调，但最终验收必须关闭模拟并使用真实传感器。

固件版本、编译时间、Git提交短哈希通过状态主题上报。

# 9 通信、数据模型与接口

## 9.1 MQTT主题

| 主题 | 方向 | QoS/Retain | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| ut/v1/ctrl-01/telemetry | 设备→平台 | 0/否 | 周期遥测，允许丢弃过期帧 |
| ut/v1/ctrl-01/state | 设备→平台 | 1/是 | 设备、执行器、固件和保护状态 |
| ut/v1/ctrl-01/alarm | 设备→平台 | 1/否 | 现场级报警和恢复事件 |
| ut/v1/ctrl-01/cmd | 平台→设备 | 1/否 | 控制与参数命令 |
| ut/v1/ctrl-01/cmd_ack | 设备→平台 | 1/否 | 命令接收与执行回执 |
| ut/v1/ctrl-01/status | 设备→平台 | 1/是 | online/offline，结合遗嘱消息 |

## 9.2 遥测报文

{ "schema": "ut.telemetry.v1", "deviceId": "CTRL-01", "seq": 3812, "ts": "2026-09-08T10:15:21.420+08:00", "values": { "ENV-01.temp": {"v": 27.4, "u": "degC", "q": "good"}, "GAS-01.co2": {"v": 1280, "u": "ppm", "q": "good"}, "LEAK-W01.wet": {"v": false, "u": "bool", "q": "good"}, "FAN-01.rpm": {"v": 1260, "u": "rpm", "q": "good"} } }

## 9.3 命令报文

{ "schema": "ut.command.v1", "cmdId": "CMD-20260908-0012", "target": "FAN-01", "action": "set", "params": {"state": "on"}, "requestedBy": "operator-01", "expiresAt": "2026-09-08T10:16:00+08:00" }

## 9.4 编码与时间

设备编码格式：类别-两位序号，例如FAN-01、PUMP-D01；区域编码UT-ZA/UT-ZB/UT-ZC。

所有服务端时间使用ISO 8601并包含时区；STM32无RTC时使用启动毫秒和序列号，平台接收时补充服务器时间。

单位固定：温度degC、湿度%RH、CO₂ ppm、流量L/min、转速rpm、电流A；数据库保存数值和单位定义。

对QoS 1消息使用eventId/cmdId去重；平台对seq回退或跳号生成诊断事件。

# 10 Web三维数字孪生

## 10.1 页面结构

| 页面 | 核心内容 |
| --- | --- |
| 综合态势 | 全屏三维、设备树、实时指标、未确认报警、联动状态和快捷视角 |
| 设备详情 | 基本信息、实时值、历史曲线、控制、最近事件和模型定位 |
| 报警中心 | 分级、确认、恢复、关闭、关联工单、筛选和事件时间线 |
| 运维工单 | 待派发、处理中、待复核、已关闭；负责人、时限、步骤和记录 |
| 历史分析 | 多测点曲线、事件叠加、报警次数、设备运行时长和CSV导出 |
| 系统配置 | 设备、测点、阈值、联动、用户、模型映射和演示场景 |

## 10.2 三维模型制作规范

| 项目 | 规范 |
| --- | --- |
| 坐标 | 与实体统一原点和方向；单元比例一致，导出前应用变换 |
| 命名 | 关键网格使用资产编码，如MESH_FAN_01、MESH_LEAK_W01；装饰网格可合并 |
| 性能 | 首版GLB建议不超过15 MB、三角面不超过20万；纹理使用WebP/压缩，避免4K大图 |
| 交互 | 关键对象具有透明拾取区域；鼠标悬停显示名称，点击打开详情 |
| 状态 | normal绿色/原材质、warning黄色、alarm红色、offline灰色；同时使用图标和文字 |
| 定位 | 报警调用focusAsset(assetId)，相机平滑移动，目标高亮并显示区域路径 |

## 10.3 映射配置

{ "assetId": "GAS-01", "zoneId": "UT-ZC", "meshNames": ["MESH_GAS_01", "MESH_ZONE_C"], "telemetryKeys": ["GAS-01.co2"], "cameraPreset": "camera_zone_c", "alarmRule": "RULE_CO2_01" }

## 10.4 三维验收

模型与实体设备数量、位置、标签和方向一致。

任一核心告警在3秒内定位到正确区域和设备，不能只在列表中显示。

离线设备置灰且保留最后值与最后通信时间，不能显示为0。

低性能展示电脑上保持可操作，目标帧率不低于30 FPS；必要时降低阴影、后处理和模型面数。

# 11 平台服务与数据库

## 11.1 后端模块

| 模块 | 职责 |
| --- | --- |
| mqtt-adapter | 连接Broker、订阅、校验schema、去重、发布命令和处理回执 |
| device-service | 设备台账、在线状态、最后值、资产与测点关系 |
| alarm-engine | 阈值、持续时间、组合规则、分级、恢复和抑制 |
| control-service | 权限、互锁、命令序列、超时、回执和审计 |
| workorder-service | 报警转工单、流转、处置、复核和关闭 |
| realtime-gateway | 通过WebSocket向前端推送遥测、报警、设备和工单变更 |
| report-service | 趋势、事件时间线、统计和CSV导出 |
| auth-audit | 用户角色、会话和所有关键操作审计 |

## 11.2 数据表

| 表 | 关键字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| zones | id, name, model_path | 管廊区域 |
| assets | id, zone_id, type, mesh_name, status | 传感器、执行器和结构资产 |
| points | id, asset_id, key, unit, thresholds | 测点定义 |
| telemetry | point_id, ts, value, quality, seq | 时序遥测；按point_id+ts索引 |
| alarms | id, rule_id, level, state, first_ts, recover_ts | 报警生命周期 |
| alarm_events | alarm_id, action, user_id, ts, note | 报警操作时间线 |
| work_orders | id, alarm_id, assignee, state, due_at | 运维工单 |
| work_order_logs | order_id, action, result, ts, attachments | 处置与复核记录 |
| commands | cmd_id, target, payload, state, request_ts, ack_ts | 控制命令审计 |
| users/audit_logs | role, action, target, before, after, ts | 权限与审计 |

## 11.3 数据保留和备份

开发阶段遥测保留全部；稳定后可按1秒原始数据保留30天，较长期数据按分钟聚合。

每天首次启动和最终验收前复制SQLite数据库、配置和模型文件；备份文件带日期时间。

系统启动时执行数据库迁移并记录版本；禁止直接手改生产数据库。

演示前提供clean-demo-data脚本，只清理演示数据，不删除设备、规则和用户配置。

# 12 报警、联动与工单设计

## 12.1 报警状态机

状态依次为 NORMAL → PENDING → ACTIVE_UNACK → ACTIVE_ACK → RECOVERED → CLOSED。达到阈值先进入PENDING并等待持续时间；恢复也需要保持时间。ACK只表示人员已收到，不能清除现场联动；CLOSED必须在恢复、填写处置记录并通过复核后执行。

## 12.2 组合规则

| 规则 | 输入条件 | 结论/动作 |
| --- | --- | --- |
| R-CO2 | CO₂持续越限且数据质量good | 气体报警；风机和声光联动 |
| R-WLEAK | 水浸=真，或流量差越限并持续 | 水泄漏；关闭阀、停循环泵、启动排水 |
| R-WCRIT | 高水位=真 | 紧急积水；保持排水并禁止重新进水 |
| R-FAN | 风机命令on且转速无脉冲或电流异常 | 设备故障；限制自动重启次数 |
| R-TEMP | 分区温度越限 | 温度报警；切加热、启动风机 |
| R-DOOR | 门开且无有效运维任务/授权 | 安防报警；入口照明开启 |
| R-OFFLINE | 30秒无心跳 | 通信报警；三维置灰；现场联动保持 |

## 12.3 工单字段与流转

| 阶段 | 必填内容 | 进入条件 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 待派发 | 来源报警、位置、级别、建议步骤 | 报警确认或自动创建 | 指定负责人和截止时间 |
| 处理中 | 到场时间、检查项、照片/备注、采取措施 | 负责人接单 | 提交处置结果 |
| 待复核 | 恢复测点、试运行结果、遗留风险 | 处置完成 | 复核人确认通过或退回 |
| 已关闭 | 根因、最终结论、关闭时间 | 报警已恢复且复核通过 | 归档，不允许直接修改 |

## 12.4 控制互锁

高水位时禁止启动循环泵和打开泄漏阀；排水泵可启动。

CO₂报警未恢复时禁止关闭通风风机，除非物理急停或管理员执行带原因的安全解除。

烟感动作或温度硬限时禁止开启加热片。

急停状态下拒绝所有开启类命令，只允许查询状态。

同一执行器在最小启停间隔内拒绝重复切换，保护泵、阀和电源。

# 13 气体、水路与展示安全方案

## 13.1 CO₂真实气体测试

安全边界：仅使用供应商标识清楚、具有浓度证明和安全资料的低浓度CO₂/空气标气；浓度选择应位于传感器规定测量范围内。气体只进入小型密闭测试仓，不使用甲烷、液化气、丁烷等可燃气体。

将标气瓶固定直立，检查有效期、标签、接口和安全资料；未经授权人员不得操作。

测试仓容积控制在约0.5-1 L，设置透明罩、限流器、单向阀和可控出口；先进行空气基线。

以最低有效流量通气，观察CO₂真实数值上升；达到场景阈值后立即关闭气源并启动风机置换。

出口接回收袋或按学校场地规定处理；即使是低浓度非可燃混合气，也不得对人脸或开放空间喷放。

每次演示前后记录气瓶压力/余量、传感器基线、峰值和恢复时间；异常时终止演示。

## 13.2 真实水泄漏

水路采用小水箱、低压泵、透明软管、主循环和受控泄漏支路；不连接建筑自来水。

泄漏水只能进入带高边的透明接水盘；接水盘配置水浸和高水位双检测。

水泵、阀和接头全部位于接水盘范围内；控制PCB和插座高于最高可能水位。

展示结束排空管路和水箱，擦干后再断开电气连接；运输时不得带水。

## 13.3 展示前安全检查

| 检查项 | 通过条件 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 供电 | 适配器、保险、急停、线缆和端子无损伤；内部无220V | 王为/胡雨皓 |
| 水路 | 静置10分钟无渗漏；接水盘、排水泵和高水位有效 | 王为/史润佳 |
| 气路 | 气瓶固定、标签有效、限流、密闭仓和出口连接正确 | 车晨星/胡雨皓 |
| 温升 | 硬件温控和软件50℃断电测试通过 | 闵昊/胡雨皓 |
| 控制 | 急停、互锁、命令回执和失联保护通过 | 闵昊/王露帆 |
| 场地 | 模型稳定、观众不可触及活动/带水部件、演示人员明确 | 车晨星/史润佳 |

# 14 团队组织与完整分工

## 14.1 固定岗位

| 姓名 | 固定岗位 | 主责工作包 | 辅助工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车晨星 | 项目组长 | 需求基线、架构决策、进度、采购、接口协调、版本和最终验收 | 文档统稿、集成问题协调、展示组织 |
| 王露帆 | 软件工程师 | 后端、数据库、Web前端、Three.js集成、API和部署脚本 | 模型映射、通信联调、演示页面 |
| 史润佳 | 运维工程师 | 运维流程、报警/工单规则、设备台账、部署运行、演示SOP | 前期硬件装配、线缆标签、现场联调 |
| 王为 | 硬件开发工程师 | 实体结构、电气原理图、传感器接口、驱动电路、PCB、BOM和装配 | 加工对接、硬件故障定位 |
| 胡雨皓 | 测试工程师 | 测试计划、用例、标定、缺陷、回归、验收证据和安全检查 | 前期台架接线、3D设备清单和模型核对 |
| 闵昊 | 嵌入式工程师 | STM32固件、驱动、调度、联动、ESP-AT/MQTT、命令和看门狗 | PCB接口评审、传感器选型验证 |

## 14.2 工作包责任矩阵

| 工作包 | 主责(A/R) | 协作(C) | 验收(V) | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WP01 需求与范围 | 车晨星 | 全员 | 胡雨皓 | 需求基线、追踪矩阵 |
| WP02 实体结构 | 王为 | 史润佳、胡雨皓 | 车晨星 | 尺寸图、DXF/STL、装配图 |
| WP03 硬件与PCB | 王为 | 闵昊、史润佳 | 胡雨皓 | 原理图、PCB、BOM、接线图 |
| WP04 嵌入式 | 闵昊 | 王为 | 胡雨皓 | 固件、驱动、协议、联动 |
| WP05 通信与后端 | 王露帆 | 闵昊 | 胡雨皓 | Broker配置、API、数据库 |
| WP06 Web三维 | 王露帆 | 胡雨皓、史润佳 | 车晨星 | GLB、映射、前端页面 |
| WP07 运维业务 | 史润佳 | 王露帆、车晨星 | 胡雨皓 | 报警、工单、SOP、台账 |
| WP08 测试验收 | 胡雨皓 | 全员 | 车晨星 | 用例、缺陷、报告、证据 |
| WP09 集成展示 | 车晨星 | 全员 | 全员会签 | 演示脚本、视频、最终包 |

## 14.3 分阶段人员投入

| 阶段 | 车晨星 | 王露帆 | 史润佳 | 王为 | 胡雨皓 | 闵昊 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8/25-8/27 | 范围/计划 | 架构骨架 | 流程/台账 | 结构/BOM | 测试基线/选型验证 | 接口/驱动验证 |
| 8/28-9/4 | 采购/协调 | 后端+三维骨架 | 装配支援/规则 | 台架+加工图 | 台架测试/模型清单 | 采集+控制+通信 |
| 9/5-9/10 | MVP集成 | 实时三维/报警 | 工单/演示流程 | 水气设备装配 | 端到端测试 | 联动/稳定性 |
| 9/11-9/18 | 变更控制 | 完整页面/历史 | 部署/运维文档 | PCB/最终结构 | 回归/安全 | PCB适配/异常处理 |
| 9/19-9/25 | 验收组织 | 缺陷修复 | 全流程演练 | 硬件整改 | 系统/场景验收 | 固件整改 |
| 9/26-9/30 | 统稿/交付 | 部署包/视频 | SOP/交付清单 | 图纸/BOM归档 | 最终报告/证据 | 固件发布/说明 |

## 14.4 协作规则

每日15分钟站会：昨天完成、今天计划、阻塞项；阻塞超过半天立即在项目看板升级。

接口先写文档再联调。硬件引脚、MQTT主题、JSON字段、模型编码的任何改动必须经主责双方确认。

任务完成定义：代码/图纸提交、基本自测通过、文档更新、验收人签字；只有口头报告不算完成。

测试工程师可以拒绝无证据的完成状态；项目组长负责范围和截止时间，不代替专业验收。

前期史润佳、胡雨皓优先支援硬件台架、标签和设备清单；进入系统测试后恢复各自主责。

# 15 实施进度与里程碑

## 15.1 总体计划

| 日期 | 里程碑 | 完成标准 | 主责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8/25-8/27 | M0 需求与架构冻结 | 需求基线、场景、尺寸、BOM、接口v0.1、采购下单 | 车晨星/全员 |
| 8/28-8/31 | M1 台架打通 | STM32读取首批传感器；控制风机/泵/灯；Web骨架和三维白模 | 王为/闵昊/王露帆 |
| 9/1-9/4 | M2 数据链路 | ESP8266 MQTT、后端入库、WebSocket、三维映射；加工文件下单 | 王露帆/闵昊/王为 |
| 9/5-9/7 | M3 场景集成 | CO₂、水泄漏、温度、烟感、设备故障至少4个场景贯通 | 全员 |
| 9/8-9/10 | MVP验收 | 实时采集、三维定位、告警、联动、确认、工单和恢复闭环 | 车晨星/胡雨皓 |
| 9/11-9/14 | M4 PCB与完整业务 | 接口PCB发板/焊接；报警规则、历史、权限和审计完善 | 王为/王露帆/史润佳 |
| 9/15-9/18 | M5 最终实体 | 外协件装配、PCB接入、线缆标签和两段式结构完成 | 王为/史润佳/闵昊 |
| 9/19-9/22 | M6 全场景 | 7个场景、互锁、断网恢复和四小时稳定性通过 | 胡雨皓/全员 |
| 9/23-9/25 | M7 验收候选 | 缺陷清零到可接受级别，文档和部署包候选版 | 车晨星/胡雨皓 |
| 9/26-9/28 | M8 交付制作 | 演示视频、汇报材料、最终报告和源代码归档 | 全员 |
| 9/29-9/30 | 最终验收 | 完整演示、清单会签、备份、版本标签和交付 | 车晨星/全员 |

## 15.2 9月10日MVP最小范围

实体台架已能真实读取CO₂、温度、水浸/水位和至少一个设备反馈。

已能真实控制风机、循环水泵/排水泵、阀、灯和声光报警中的核心设备。

STM32→ESP8266→Mosquitto→后端→数据库→Web→三维完整链路运行。

CO₂示踪泄漏和水泄漏两个强制场景完成三维定位、报警、联动、确认、工单、恢复和关闭。

即使最终外壳或PCB尚未完成，MVP必须在可靠台架上可重复演示三次。

## 15.3 变更控制

8月27日后新增范围必须填写变更记录，包含原因、收益、工作量、对9月10日和9月30日的影响、替代项和批准人。任何影响强制场景、三维定位、真实联动或安全的变更不得口头执行。非核心美化、云功能和高级统计必须排在最终验收之后。

# 16 测试与验收计划

## 16.1 测试层级

| 层级 | 对象 | 进入条件 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元/台架 | 传感器、驱动、执行器和后端模块 | 接口和样件可用 | 正常、边界、断线和错误用例通过 |
| 接口 | UART、MQTT、JSON、WebSocket和数据库 | 双方接口版本一致 | 字段、超时、重复、重连和错误码通过 |
| 集成 | 实体到三维与控制回路 | 单元测试通过 | 端到端时延、回执、定位和联动通过 |
| 场景 | 7个异常和完整运维闭环 | 安全检查通过 | 每个场景连续演示3次成功 |
| 系统 | 稳定性、性能、安全、恢复和部署 | 关键缺陷关闭 | 指标达标，无阻断缺陷 |
| 验收 | 全部交付物 | 候选版本冻结 | 清单、证据、演示和文档会签 |

## 16.2 关键测试用例

| 编号 | 测试 | 预期结果 | 追踪 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | SCD40基线 | 空气基线稳定、值在合理范围、质量good | H-05/FR-001 |
| TC-02 | CO₂泄漏 | 密闭仓通入标气后阈值触发、C区定位、风机和声光动作 | S1/FR-003/006 |
| TC-03 | CO₂恢复 | 停止标气并通风后按恢复条件转RECOVERED，不立即跳变 | FR-007 |
| TC-04 | 真实水泄漏 | 泄漏支路出水，水浸/流量差触发，阀关闭和排水泵启动 | S2/FR-003 |
| TC-05 | 高水位互锁 | 高水位时禁止循环泵和开阀命令 | 安全互锁 |
| TC-06 | 温度异常 | 温度达到阈值，切断加热并通风；50℃硬保护有效 | S3 |
| TC-07 | 烟感 | 测试气雾触发干接点，报警和工单链路正确 | S4 |
| TC-08 | 风机反馈故障 | 命令开启但无转速，识别故障而非显示运行 | S5 |
| TC-09 | 非授权开门 | 无有效工单时开门报警；有任务时记录但不报警 | S6 |
| TC-10 | 通信中断 | 平台30秒内判离线，三维置灰，现场保护继续 | S7 |
| TC-11 | 自动重连 | 恢复Wi-Fi后15秒内上线并发布正确状态 | NFR可靠性 |
| TC-12 | 命令去重 | 重复cmdId只执行一次并返回同一结果 | MQTT QoS1 |
| TC-13 | 命令超时 | 设备未回执时平台显示TIMEOUT，不伪装成功 | FR-004 |
| TC-14 | 三维映射 | 每个核心资产逐一触发，定位均与实体标签一致 | O-01 |
| TC-15 | 工单闭环 | 报警→确认→派单→处置→复核→关闭字段完整 | O-04 |
| TC-16 | 权限 | 访客不能控制，值班员受互锁，管理员操作有审计 | FR-012 |
| TC-17 | 页面刷新 | 刷新后报警、工单和执行器状态不丢失 | NFR可靠性 |
| TC-18 | 连续运行 | 4小时无崩溃，遥测缺失率≤1%，无持续内存增长 | O-05 |
| TC-19 | 急停 | 急停立即切执行器，平台记录；复位前拒绝开启 | 安全 |
| TC-20 | 重新部署 | 按手册在干净电脑启动并完成基础场景 | 可复现性 |

## 16.3 缺陷等级

| 等级 | 定义 | 最终验收要求 |
| --- | --- | --- |
| P0 阻断 | 安全风险、无法启动、核心场景完全不可用 | 必须为0 |
| P1 严重 | 数据/控制错误、三维定位错误、闭环无法完成 | 必须为0 |
| P2 一般 | 有绕行方案但影响体验或文档 | 原则上关闭；遗留须有明确说明 |
| P3 轻微 | 文字、样式和低影响问题 | 记录后可纳入后续 |

## 16.4 验收证据

测试记录包含版本、日期、环境、步骤、实际值、截图/视频、结果和测试人。

每个强制场景保留实体全景、三维定位、报警详情、联动反馈、工单和恢复关闭六类证据。

传感器标定/对比记录、气体安全检查、水路压力/静置检查和急停测试单独归档。

最终版本使用Git标签，文档、固件、前后端、模型、数据库schema和部署包使用同一版本号。

# 17 预算与采购计划

## 17.1 预算基线

| 类别 | 估算区间(元) | 控制策略 |
| --- | --- | --- |
| 控制、传感与执行器 | 1100-2200 | 关键模块1用1备；先台架验证再批量购买 |
| 水路与气体安全模块 | 500-1400 | 气体优先购买合规标气和限流；水路选择低压透明件 |
| 结构与外协加工 | 600-1400 | 先纸板/简模校核，再下单亚克力和3D打印 |
| PCB、线材、端子和备件 | 300-650 | PCB两套；高故障率连接件留备件 |
| 预留与价格波动 | 400-700 | 约15%-20%预备金 |
| 项目预计总额 | 约2900-6350 | 不包含制作工具和已有电脑；以实际报价为准 |

## 17.2 采购优先级

| 优先级 | 8月27日前下单 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| P0 | SCD40、CO₂标气/限流、STM32板、ESP8266、泵、阀、流量、烟感 | 决定核心场景且交期/接口风险高 |
| P1 | 电源、驱动、端子、线材、水箱、透明管和接水盘 | 影响台架集成 |
| P1 | 结构加工打样 | 外协交期可能影响最终实体 |
| P2 | 状态灯、装饰件、标签和美化 | 不阻塞MVP，可后补 |

## 17.3 到货验收

核对型号、接口、电压、数量、外观、资料和退换期限；拍照并登记设备台账。

传感器到货24小时内完成通电、通信和合理性测试；泵、阀和风机完成空载/带载测试。

外协件按尺寸、孔位、平整度、透明度和装配间隙验收，不合格立即反馈商家。

未经过到货测试的器件不得焊接到最终PCB。

# 18 风险管理

| 编号 | 风险 | 概率 | 影响 | 应对 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | CO₂标气/传感器到货晚 | 高 | 高 | 8/27前下单；先用呼气/已知环境变化只做链路联调，最终验收必须用规定测试方式 | 车晨星 |
| R2 | 外协结构延期或尺寸错误 | 中 | 高 | 先简模验证；两段式设计；提供可手工修正孔位和备用支架 | 王为 |
| R3 | ESP8266通信不稳定 | 中 | 高 | 固定供电、自动重连、USB串口后备、本地Broker | 闵昊 |
| R4 | PCB首版错误 | 中 | 高 | 原理图双人评审、2套板、保留开发板台架回退 | 王为 |
| R5 | SCD40响应较慢 | 中 | 中 | 小容积测试仓、限流、提前预热，演示脚本预留60秒 | 胡雨皓 |
| R6 | 水泄漏损坏电路 | 低 | 极高 | 接水盘、控制箱抬高、急停、高水位互锁、展示前静置测试 | 王为 |
| R7 | 三维模型过大卡顿 | 中 | 中 | 对象合并、纹理压缩、LOD/关闭阴影、15MB目标 | 王露帆 |
| R8 | 软硬件接口频繁变化 | 高 | 高 | 8/27冻结v0.1；字段/引脚变更必须评审并同步文档 | 车晨星 |
| R9 | 单人软件任务过重 | 高 | 高 | 胡雨皓支援模型映射，史润佳负责业务规则和数据录入，车晨星支援文档 | 车晨星 |
| R10 | 安全要求与场地规定冲突 | 中 | 极高 | 演示前向场地负责人说明气瓶/水路；不允许则改用密闭预置气袋但保留真实传感 | 车晨星 |
| R11 | 临近截止新增功能 | 高 | 中 | 变更控制；云、AI、UWB和移动端列入后续，不进入核心路径 | 车晨星 |
| R12 | 成员缺席/任务阻塞 | 中 | 高 | 主责文档化、关键任务双人知情、每日提交、备份和交叉评审 | 全员 |

## 18.1 风险升级规则

影响9月10日MVP的阻塞超过4小时，主责立即报告项目组长并提出回退方案。

涉及水、电、气体和加热安全的问题立即停止相关测试，不以进度为由继续。

关键器件交期无法保证时，在24小时内完成替代器件接口评估并更新BOM。

风险关闭必须有验证证据；仅说明“已注意”不能关闭。

# 19 交付、版本与仓库管理

## 19.1 最终交付清单

| 编号 | 交付物 | 最低内容 | 主责 |
| --- | --- | --- | --- |
| D01 | 实体样品 | 完整管廊、传感器、执行器、水路、气体测试仓、控制箱、标签 | 王为 |
| D02 | 嵌入式源代码 | STM32工程、驱动、配置、编译说明、固件bin/hex | 闵昊 |
| D03 | 通信与平台源代码 | Broker配置、后端、数据库迁移、Web前端和启动脚本 | 王露帆 |
| D04 | 三维资产 | Blender源文件、GLB、纹理、命名表和映射配置 | 王露帆/胡雨皓 |
| D05 | 硬件设计 | 原理图、PCB、Gerber、BOM、接线图、端子表和装配图 | 王为 |
| D06 | 项目计划书 | 范围、架构、分工、进度、预算、风险和验收 | 车晨星 |
| D07 | 需求规格书 | 用例、功能/非功能需求、业务规则和追踪矩阵 | 车晨星/史润佳 |
| D08 | 系统设计书 | 硬件、固件、平台、数据库、三维和安全设计 | 各模块主责 |
| D09 | 接口文档 | I/O、引脚、MQTT、JSON、REST/WebSocket、错误码 | 闵昊/王露帆 |
| D10 | 测试报告 | 用例、结果、缺陷、性能、稳定性、安全和验收证据 | 胡雨皓 |
| D11 | 部署与使用手册 | 安装、启动、配置、备份、恢复、演示和故障处理 | 史润佳 |
| D12 | 演示材料 | 演示脚本、演示视频、汇报材料、现场安全检查表 | 全员 |
| D13 | 发布归档 | 版本说明、许可证清单、第三方来源、数据库样例和最终标签 | 车晨星 |

## 19.2 仓库建议结构

utility-tunnel-digital-twin/ firmware/ STM32CubeIDE工程、驱动、协议和固件发布 hardware/ 原理图、PCB、Gerber、接线图、结构加工文件 model/ Blender、GLB、纹理和资产映射 apps/web/ Vue 3 + Three.js前端 services/api/ Node.js后端、MQTT接入、数据库迁移 deploy/ Mosquitto、配置、启动/停止和备份脚本 docs/ 计划、需求、设计、接口、测试、部署、演示 test/ 测试数据、自动化脚本和验收证据索引 README.md 项目概述、快速启动、目录和版本

## 19.3 Git工作流

main只保存可演示版本；develop用于集成；feature/firmware、feature/hardware、feature/web3d、feature/ops等分支承载工作。

提交信息使用feat/fix/docs/test/chore前缀并说明模块；禁止一次提交混合大量无关改动。

合并到develop至少由一名非作者检查；涉及接口必须由接口另一方确认。

里程碑标签建议：v0.1-bench、v0.5-mvp、v0.8-rc、v1.0-final。

仓库保持私有协作；不得提交Wi-Fi密码、MQTT密码、个人信息、气体供应商账户或大型临时文件。

## 19.4 完成定义

Definition of Done：交付物已进入仓库；版本可构建/可打开；自测通过；接口与说明同步；验收人检查；不存在未说明的P0/P1缺陷；安全检查和演示回退方案齐备。

# 附录A 建议I/O分配（冻结前复核开发板原理图）

| 资源 | 建议用途 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| USART1 | 调试串口/日志 | 连接USB转串口；生产日志可降级 |
| USART2 | ESP8266 ESP-AT | DMA接收+空闲中断，独立复位脚 |
| I²C1 | SHT30、SCD40、INA219 | 核对地址；总线短线并配置上拉 |
| TIM2 CH1/CH2 | 进/出流量脉冲 | 输入捕获或外部计数 |
| TIM3 CH1 | 风机PWM | 频率按风机规格确认 |
| TIM3 CH2 | 风机转速输入 | 定时测频 |
| GPIO输入 | 烟感、水浸、高水位、门磁、急停反馈 | 光耦/上拉/去抖，急停另有硬件链路 |
| GPIO输出 | 泵、阀、风机使能、灯、蜂鸣器 | 经MOSFET/继电器，不直接驱动负载 |
| 1-Wire GPIO | 3个DS18B20 | 唯一ROM绑定区域，强上拉视线长评估 |
| ADC | 预留压力/模拟量接口 | 本期不作为强制测点 |
| SWD | 下载和调试 | PCB必须保留标准接口和地 |
| IWDG | 独立看门狗 | 仅健康任务完成后喂狗 |

# 附录B 需求追踪样例

| 需求 | 设计 | 负责人 | 测试 | 交付 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-001真实采集 | H-03至H-11、固件Driver | 王为/闵昊 | TC-01至TC-09 | D01/D02/D05 |
| FR-003本地联动 | 现场联动优先级与互锁 | 闵昊 | TC-02至TC-06、TC-19 | D02/D09 |
| FR-006三维定位 | assetId-meshName映射 | 王露帆 | TC-14 | D03/D04 |
| FR-007报警 | 报警状态机和组合规则 | 史润佳/王露帆 | TC-02/03/15 | D03/D07 |
| FR-008工单 | 工单四阶段流转 | 史润佳/王露帆 | TC-15 | D03/D11 |
| O-05稳定运行 | 重连、看门狗、WAL、状态持久化 | 闵昊/王露帆 | TC-11/17/18 | D02/D03/D10 |

# 附录C 演示脚本（8-10分钟）

| 时间 | 操作 | 界面/实体表现 | 讲解重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0:00-1:00 | 启动并展示正常巡检 | 三维全景绿色，实时值和设备在线 | 实体与三维编码一致 |
| 1:00-3:00 | 执行CO₂示踪气体泄漏 | 真实浓度上升，C区聚焦，风机和声光联动 | 真实气体、密闭安全、现场保护 |
| 3:00-4:30 | 确认报警并生成工单 | 事件时间线和工单出现 | 确认不等于关闭 |
| 4:30-6:00 | 执行真实水泄漏 | 流量差/水浸、高水位、阀和排水泵联动 | 组合判断和设备反馈 |
| 6:00-7:30 | 处置与恢复 | 停止气源/泄漏，通风排水，数值恢复 | 恢复保持时间和复核 |
| 7:30-9:00 | 关闭工单并查看历史 | 报警关闭、曲线和完整记录 | 闭环和可追溯性 |
| 9:00-10:00 | 展示断网或风机故障 | 设备置灰或故障，现场保护仍运行 | 故障降级和系统可靠性 |

# 附录D 参考标准、官方资料与开源项目

资料使用原则：标准用于理解运维服务和工程边界，器件参数以制造商数据手册为准，开源项目用于选型与复用。样品不宣称达到真实工程认证。访问日期均为2026年8月25日。

| 序号 | 资料 | 地址/说明 |
| --- | --- | --- |
| [1] | GB/T 38550-2020《城市综合管廊运营服务规范》（国家标准全文公开系统） | https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/std/newGbInfo?hcno=AA5494CE3C03C754178DD38EB5FA7ED9 |
| [2] | STMicroelectronics, STM32F103RC product page and datasheet | https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32f103rc.html |
| [3] | STMicroelectronics, STM32CubeF1 official repository | https://github.com/STMicroelectronics/STM32CubeF1 |
| [4] | Espressif, ESP8266 ESP-AT MQTT Commands | https://docs.espressif.com/projects/esp-at/en/release-v2.2.0.0_esp8266/AT_Command_Set/MQTT_AT_Commands.html |
| [5] | OASIS, MQTT Version 3.1.1 | https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/os/mqtt-v3.1.1-os.pdf |
| [6] | Sensirion, SCD40 product page and SCD4x datasheet | https://sensirion.com/products/catalog/SCD40 |
| [7] | Sensirion, SHT3x-DIS datasheet | https://sensirion.com/media/documents/213E6A3B/63A5A569/Datasheet_SHT3x_DIS.pdf |
| [8] | Eclipse Mosquitto official repository | https://github.com/eclipse-mosquitto/mosquitto |
| [9] | MQTT.js official repository | https://github.com/mqttjs/MQTT.js |
| [10] | three.js official repository and GLTFLoader docs | https://github.com/mrdoob/three.js |
| [11] | Vue 3 official repository | https://github.com/vuejs/core |
| [12] | Express official repository | https://github.com/expressjs/express |
| [13] | ThingsBoard official repository（架构参考，不作为本期平台底座） | https://github.com/thingsboard/thingsboard |
| [14] | 项目参考资料.docx（用户提供，综合管廊传感与系统集成候选项） | 内部资料，不作为未经核验的强制参数 |

# 附录 E 已到货硬件台账与接入边界（2026-08-25）

以下器件依据实物照片及项目组补充型号登记为已到货。未提供芯片丝印、工作电压、驱动芯片或有效电平的项目仍标记为“待上电核验”；未核验前不得按推测直接接入STM32或最终PCB。

| 资产 | 现有实物/识别 | 项目建议用途 | 接入与限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| H-01 | STM32F103RCT6开发板（已到货） | 现场控制器、采集与本地联动 | 以开发板完成MVP；USART1调试，USART2接ESP8266；最终PCB保留SWD和同等接口。 |
| H-02 | WS2812B类5V RGB灯带（照片可见+5V/DIN/GND） | 管廊分区状态、报警与通行指示 | 单线数据口；最终PCB加330Ω数据串联电阻、5V电源去耦，并评估3.3V到5V电平转换。 |
| H-03 | 1.44寸OLED显示屏（实物接口：GND/VCC/SCL/SDA/RES/DC/CS/BLK） | 控制箱本地状态页、网络/报警/数值显示 | 按实物接口预留SPI；上电确认驱动芯片、VCC、背光及初始化参数。它是本地辅助界面，不替代Web三维界面。 |
| H-04 | 水位传感器（实物探针：S/+/-） | 接水盘泄漏触发 | 可作真实积水演示的辅助传感器；电极长期浸水易电解腐蚀，建议周期供电采样，并保留浮球高水位作硬件保护。 |
| H-05 | 土壤传感器 | 接水盘辅助湿度/积水趋势验证 | 上电确认是否带比较器及AO/DO接口；裸金属电极易腐蚀，不能单独作为安全联锁依据。 |
| H-06 | DHT11温湿度模块 | 教室环境温湿度展示、基础联调 | 单总线数字输入；精度和响应能力有限。管廊核心温湿度仍以SHT30/SHT3x为采购优先项。 |
| H-07 | SW-420常闭型震动传感器 | 模拟外部振动/设备异常的扩展演示 | 数字GPIO输入；台架确认常态/触发电平、消抖时间与阈值旋钮设置，不作为结构安全监测结论。 |
| H-08 | 有源蜂鸣器模块（GND/I/O/VCC） | 本地声光报警 | GPIO驱动输入；核验高低电平有效方式与额定电压，急停状态下不允许依赖软件静音。 |
| H-09 | Risym 1路5V继电器模块 | 泵、阀或风机的低压电源通断 | 继电器触点与MCU低压侧隔离；仅控制样品低压负载，感性负载加续流/吸收保护；先核验触发电平。 |
| H-10 | 小型风机及IN-A/IN-B驱动板（具体芯片待核验） | 通风联动与风机故障场景 | 先测额定电压、电流和驱动板逻辑；MCU不得直接带电机。需增加转速或电流反馈才可实现“风机失效”可靠判断。 |
| H-11 | HC-05蓝牙串口模块 | 离线调试/手机近端维护扩展 | 不纳入MVP核心链路；UART接入前按模块板级要求做3.3V电平适配，并确认供电和AT命令。核心通信仍采用ESP8266+MQTT。 |
| H-12 | 单面万用PCB板（5×7cm） | 台架转接、小型接口板试制 | 用于原型验证和焊接转接；最终交付仍应提供原理图、PCB、Gerber和BOM。 |

## 附录 E.1 基于现有硬件的MVP接入优先级

立即接入：H-01控制器、H-04水位、H-06温湿度、H-08蜂鸣器、H-09继电器、H-10风机、H-02灯带和H-03显示屏；每种器件先单独台架验证再进入总线。

作为扩展：H-07震动、H-11蓝牙和H-05土壤传感器。它们可丰富演示，但不应占用CO₂泄漏、水泄漏、三维定位和运维闭环的关键工期。

仍需采购：SCD40（真实CO₂）、SHT30/SHT3x（核心温湿度）、ESP8266、浮球高水位、进/出水流量、低压泵、受控阀、烟感以及水路和安全附件。

接线原则：所有GPIO先确认3.3V逻辑；传感器/执行器电源与MCU电源分区；水泵、风机、继电器和灯带的5V电源按实际电流留余量，共地仅在控制侧单点连接。

# 批准与执行

执行结论：本计划以9月10日可运行MVP和9月30日完整交付为双基线。任何成员发现技术、安全、交期或接口条件与计划不一致，应在当天提出并记录，不得在未评估影响的情况下静默改变方向。

| 角色 | 姓名 | 确认内容 | 日期/签字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目组长 | 车晨星 | 范围、进度、资源和最终验收 |  |
| 软件工程师 | 王露帆 | 平台、Web三维和软件交付 |  |
| 运维工程师 | 史润佳 | 运维流程、规则、部署和SOP |  |
| 硬件开发工程师 | 王为 | 实体、硬件、PCB和安全结构 |  |
| 测试工程师 | 胡雨皓 | 测试、缺陷、证据和验收 |  |
| 嵌入式工程师 | 闵昊 | 固件、通信和现场联动 |  |